□보급형 전기이륜차 배터리 교환형 충전기 시범구축□

제 안 요 청 서(안)

2020. 6.

	환경인증검사처

Ⅰ		과업 개요

❏ 과 업 명 : 보급형 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시범구축

※ 보급형 : 전기이륜차 보급이 전략적으로 필요한 지역을 선정하여 최적위치에 충전기를 설치·이용

❏ 과업 목적 및 필요성

❍ 전기이륜차 보급 활성화를 위해서는 짧은 주행거리에 따른 잦은 충전 불편함을 해결해야 함.

❍ 배터리교환형 충전기는 이용자 충전불편함을 해소하여 전기이륜차 시장 활성화 기반마련 가능. 배터리교환형 충전기 시범구축과 시운전을 통해 기반구축 방안을 마련하고자 함.

❏ 과업 기간 : 계약 후 300일 이내

❏ 소요 예산 : 432,355,000원

❏ 계약방법 : 협상에 의한 계약  (긴급발주)

❏ 인도조건·납품조건 : 과업에 따라 선정 된 설치지점에 현장설치도

❏ 제작·납품 수량

구 분			단위	제작수량	단가(원)	금액(원)
배터리교환형 충전기
	충전기	출력5kW이상, 채널 당 3시간 이내 배터리팩 완전충전	기	10
	배터리팩	리튬계열 DC100V 이하	kwh	72
설치비용
	설치비	충전기 설치 관련 공사비용	식	1

※ 설치여건 및배터리팩 용량에 따른 충전기 채널 수 변경 등으로 제작수량변동 가능

❏ 입찰참가자격

(1) 전기자동차용 충전장치(세부품명번호 10자리 2611170403)를 공급하는 업체

(2) 전기공사업법에 의한 전기공사업을 등록한 업체

(3) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 않는 자

(4) 공동도급 가능함 (공동이행 및 분담이행방식 허용)

- (1)항 및 (2항) 요건을 모두 갖추지 못한 경우 (1)항 만족업체는 (2)항 만족 업체와 분담이행방식으로 입찰참가가 가능함.

- 공동수급체 각 구성원의 최소 참여지분율은 10% 이상이어야 하며, 구성원 수는 5개사 이내이어야 한다.

- 기타사항은 “공동계약운용요령”(기획재정부 계약예규)에 의함.

Ⅱ		과업 내용

1. 과업의 기본방향

❏ 안전성과 편리성 등을 고려한 전기이륜차 이용자 중심의 충전기 설치

❏ 시범사업을 통한 배터리교환형 충전기의 기술성·사업성확보

❏ 성공적인 시범사업으로 배터리교환형 충전기 보급확대

2. 과업 세부내용

❏ 배터리교환형 충전기 시범구축 추진방안 수립

❏ 전기이륜차 배터리교환형 충전기 제작 및 구축

❍ 배터리교환형 충전기 이용대상자의 전기이륜차 성능*과 운행특성 등을 고려하여 배터리 교환형충전기 구축

*「환경부 2020년 전기이륜차 보급사업 보조금업무처리지침」에 따라 보조금 지급대상 전기이륜차 또는 관계법령에 따라 안전기준(국토교통부) 및 환경기준(환경부) 인증을 모두 완료한 전기이륜차이며 「환경부 2020년 전기이륜차 보급사업 보조금업무처리지침」별표1에 따른 배터리계수 0.67이상(전기이륜차의 배터리용량 2.4kwh 이상) 및 가중등판 30%이상 및 모터최고출력 3.5kW이상 이어야 함.

❍  배터리 교환형 충전기 규격

-「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 공인시험기관의 인증을 받은 제품이어야 하며, 증명서와 공인기관 시험성적서 제출

- 상기법령에 따라 인증이 아닌 공인시험기관의 성적서만으로 가능한 제품은 필히 인증항목*에 준하는 시험기준을 만족하여야 하며 공인시험기관 성적서를 제출

* 전기이륜차 배터리교환형 충전기는 국가기술표준원에서 현재 KS고시 마련 중으로 전기자동차 충전시스템 KS고시의 시험항목을 준용하여 누전, 화재 등 안전성을 확보를 할 수 있도록 해야 함.

- 환경부 충전인프라 설치지침을 준용하여 설치하고, 설치에 필요한 전기안전검사 및 관련 인·허가를 받아야 함

- 이용대상자의 안전성을 확보하기 위한 부대장치를 갖출 것(교체 시 감전방지장치, 노상설치 시 부스 등)

- 배터리 교환형 충전기는 최소한 아래 규격 범위 내 또는 이상으로 구축

입력측	규격		출력측 (배터리부)	규격		환경조건	규격
상	3상 4선식 또는 단상		채널 수주)	8채널이상 (배터리팩 1.2kwh 기준)		작동온도	-20 ~ 50℃
정격 전압	AC 380V±10% 또는 AC 220V±10%		전압	1채널당 DC 100V이하		키오스크	· 7“이상 모니터 · 글라스두께 2.5T이상 (강도시험성적서제출) · AG코팅 등 빛반사방지 적외선 차단기술적용
정격 주파수	60±1Hz		출력	1채널당 0.5kW이상		방수	IP55이상 (부스 내부 설치 시 IP44이상)
정격 출력	5kW이상		효율	90%이상		안전장치	화재방지장치 누전감지장치

주) 배터리용량에 따른 최소 채널 수 산정조건 :  [eqn: {1.2kwh} over {배터리팩용량(kWh)} TIMES 8채널`(이상)] 소수점 첫째자리 올림

❍ 교환형 배터리팩 제작 규격

- 교환형 배터리팩은 UL인증의 0.5C이상(연속충전), 1.5C이상(연속방전)의 고출력 리튬계열 배터리셀 적용하여야 하며, 전압은 DC100V이하이며, 추가적인 배터리셀 특성(온도특성 등)을 제시하여야 함.

- 화재예방 또는 안전관리를 위하여 퓨즈 또는 난연소재 등을 갖추어야 함.

- 고장, 도난 및 분실 등을 고려하여 일정수량(최소20개 이상)의 교환형배터리팩 A/S용을 보유하고 있어야 함. 또한 배터리팩은 도난, 분실이 되지 않도록 방지할 수 있는 장치 등을 갖추고 있어야 한다.

- 배터리팩 1.2kWh기준으로 60개*(=6개/기×10기)이상 제작하고, 배터리팩의 용량을 합쳤을 때 72kWh 이상이어야 할 것

*  배터리팩 용량에 따른 최소 제작수량 산정조건 : [eqn: {72kWh} over {배터리팩용량(kWh)} `개(이상)]소수점 첫째자리 올림

❍ 충전기 위치, 정상작동여부, 충전상태, 교환가능 배터리 수 등 관리자와 이용대상자에게 정보를 제공할 있는 시범용 관리자서비스(원격관리 등), 충전기UI제공, 충전기와 서버간 통신서비스, 이용대상자에게 충전정보를 제공할 수 있는 사용자서비스(안드로이드, iOS 기반 또는 웹앱) 구축

※ 한국환경공단의 서버, 스토리지, 관제시설 등 H/W는 발주자와 협의하여 사용가능

❍ 전기이륜차 배터리교환형충전기와 관련한 국내·외 표준화 제·개정 중인 규격 및 완료된 규격을 적용한 충전기 구축

❍ 상기 내용 외의 규격은 기술규격서 참고

❏ 전기이륜차 배터리교환형 충전기 시운전

❍ 시운전 기간동안 운영인력과 조직을 갖추어야 하며, 장애처리 시 신속하게 고객지원이 되어야 함. (A/S인력, 콜센터 인력 등)

❍ 시운전 기간은 최소 3개월이상 실시하여야 함.

❍ 시운전 시 정책수립에 필요한 데이터*를 수집·분석하여 그 결과를 제출(월1회)

* 이용대상자별 이용내역, 충전기 고장내역, 충전량정보, 배터리 교환 횟수 등

❍ 시운전 시 문제점을 도출하고 개선사항에 대한 제시하고, 시범사업 종료이후 일정기간 동안 충전기 운영방안에 대해 제시

❍ 배터리교환형 충전기의 충전서비스 사업성 분석

❍ 향후 전기이륜차 및 충전인프라 보급모델 방안 제시

[시운전 조건]

구분	내용
배터리교환형 충전기 이용대상자	· 사업의 경제성을 고려하여 손익분기 달성이 가능하도록 일정 수준의 충전기 이용률 확보할 수 있는 이용대상자 선정 · 충전기 1기당 1일 동안 배터리팩 1개를 최소 6회 이상 이용 하거나 최소 18대분의 전기이륜차를 충전하는 이용대상자 선정
배터리교환형 충전기 시범지역	· 시범지역은 지역별 전기이륜차 보급대수, 잠재적 전기이륜차 구매자 확보 가능성, 배터리교환형 충전기 이용대상자 운행 지역 등 배터리교환형 충전기 보급 확대가 가능한 지역 (예시) (거점형) 배달, 대학교 내 등 일정지역(반경)에서 전기 이륜차가 운행하면서 거점에 설치된 충전기를 이용 (공유형) 관광지 및 환승주차장과 같은 지역에 전기이륜차를 공유, 렌탈 또는 출퇴근 등으로 운행하면서 충전기를 이용 (보급형) 전기이륜차 보급이 전략적으로 필요한 지역을 선정하여 최적위치에 충전기를 설치·이용
배터리교환형 충전기 설치지점	· 배터리교환형 충전기 이용대상자 운행특성을 고려하여 설치지점 선정과 설치수량 결정 · 설치공간, 설치공사, 충전용이성, 개방성 등 고려하여 설치 지점에 대한 현장조사 후 결과보고서 작성, 설치지점 선정 시 발주자와 협의하여 결정

Ⅲ		과업수행 일반사항

❏ 일반사항

❍ 계약상대자는 계약체결 후 관련 규정에 따라 과업을 착수해야 하며 착수계, 공정표, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 7일 이내에 제출하여야 한다.

❍ 과업수행자는 다음사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 과업의 배경, 목적 및 범위

- 과업수행 방향 및 방법(전문가 자문방법 포함)

- 과업내용별 세부수행방법(추진일정 포함)

- 참여인력, 조직편성 및 사업비 산출내역

- 기타 과업수행에 필요하여 중요하다고 판단되는 사항

❏ 과업수행

❍ 과업수행 중 참여 인력 등의 변동사항이 있을 때에는 실정에 맞게 변경하되, 중요한 사항에 대해서는 감독관의 사전승인을 받아야 한다.

❍ 과업수행자는 본 용역사업 수행기간 중 한국환경공단의 요청 시 수시로 수행사항을 보고하여야 한다.

❍ 본 과업의 성과물은 계약만료 15일 전에 초안을 작성하여 제출하고 감독관의 승인을 받은 후 인쇄하여 계약기간 내에 제출하여야 한다.

❍ 과업의 변경 및 조정

- 감독관은 필요한 경우 과업수행자가 제출한 과업 추진공정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있다.

- 과업수행자는 과업 수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 감독관의 변경요구가 있을 때에는 검토하여 반영 할 수 있다.

- 과업수행자는 용역의 일부를 제3자에게 하도급 할 수 있으나 감독자의 사전 승인을 받아야 한다.

❏ 과업수행조건

❍ 과업수행자는 성과물에 대하여 책임을 지며, 본 과업을 추진함에 있어 외부자료를 사용할 경우 저작권 저촉 여부 등을 반드시 검토 하여야 하며, 문제발생시 이에 대한 책임을 져야한다.

❍ 과업수행자는 본 과업에 관련된 모든 조사 분석된 사항과 정리된 자료의 출처, 년도, 참고사항과 분석자료 등 이에 관련된 서류를 발주기관에 제시하여야 한다.

❍ 과업수행 중 용역사업 발주자인 한국환경공단과 과업수행자간 이견이 있을 때에는 양자 상호 협의를 통하여 해결하되, 계약 양쪽의 의견이 상이할 때는 법원의 판결 또는“중재법”에 의한 중재에 의하여 해결한다.

❍ 과업수행자는 본 과업내용서의 내용을 성실히 수행하여야 한다.

❍ 성과물에 대한 하자보증기간은 5년이며, 하자보증기간동안 충전기 부품공급 조건(공급 가격, 입고기간, 배송방식 등)을 과업수행자가 제시하여야 하며, 부품을 차질 없이 공급

❏ 실적보고 및 전문가 자문

❍ 과업진행사항보고

- 과업의 적정수행을 위하여 과업내용의 추진 및 진행사항을 단계별로 감독관에게 제출하여야 한다.

❍ 필요 시 과업수행자는 과업의 원활한 추진을 위하여 전문가의 자문을 받을 수 있으며, 자문위원으로부터 제시된 의견은 발주자와 협의 검토하여 과업 수행에 반영하여야 한다.

❍ 과업수행자는 자문회의 시 검토된 내용을 정리하여 회의록을 작성하고, 자문회의 결과 및 조치계획 등을 정리하여 자문회의 종료 후 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

❍ 과업수행자는 과업 수행기간 중 아래 보고회의를 개최하여 최적의 연구결과가 도출되도록 한다.

❍ 보고 및 자문회의

구 분		일 시
정기 보고	착수보고	계약일로부터 2주일 이내
	중간보고	계약기간 중
	최종보고	계약만료 15일 전

❏ 과업의 성과품

❍ 본 과업의 성과물은 사업종료 후 한국환경공단에 귀속되며, 계약기간 내에 제출하여야 한다.

구 분	수 량
배터리교환형 충전기 및 관련 부대설비 일체	1식
배터리교환형 충전기 관련 설치메뉴얼 및 도면 (UI설치관련 자료일체 포함)	1식
최종결과보고서	20부
보고서 및 관련 자료 USB 등 저장매체	5매

❍ 성과물은 공단의 요구에 따라 제출하고 수량 부족 시에는 협의하여 추가할 수 있다.

❍ 과업수행자는 용역이 완료된 후에도 성과물 내용에 대하여 자문 및 지속적 정보 제공에 적극적으로 응해야 한다.

❍ 과업수행자는 최종보고서의 하자로 인하여 발주자에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 하여야 한다.

❏ 대가의 지급 및 정산

❍ 계약기간 종료일까지 준공검사원, 준공내역서, 준공대가 청구서, 준공금 정산서 및 정산관련 서류 등이 포함된 준공계를 제출하여야 한다.

❍ 공사업 면허 등이 요구되는 건에 대하여 일괄발주로 요청하는 경우 산출내역서 상 각 보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)를 적용하여 공사 관련 법령 등에 따라 보험료를 사후정산

❏ 보안 및 기타사항

❍ 과업수행자는 용역진행 중 또는 완료 후 본 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설하여서는 안 되며, 보안규정을 철저히 준수하고 착수계와 함께 보안각서(대표자 및 분야별 책임자 등 과업참여자 전체 대상)를 제출하여야 한다.

❍ 과업 수행과정에서 수집된 모든 자료와 기타 정보는 감독관의 사전승인 없이는 본 과업 이외의 분야에 사용하거나 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

❍ 기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련된 사항에 대해 감독관이 요구하는 사항에 있을 때에는 이에 따라야 한다.

❍ 제안요청서에 명기되지 않은 사항이더라도 본 용역의 수행 상 반드시 필요하다고 판단하여 추가 과업지시를 할 경우, 과업수행자와 발주자는 소요되는 비용을 상호 협의하여 해결하여야 한다.

❍ 본 과업수행을 수행함에 있어서 제안요청서, 과업수행 세부계획상의 내용에 대한 해석상의 이견이 발생될 경우에는 상호 협의하여 해결하여야 한다.

❍ 과업수행계획서에는 추진일정, 제작방향, 분야별 책임자 성명 및 실적, 실적 증명서, 전담 제작진 명단 등을 명시한 자료가 포함되어야 한다.

❍ 각 단계가 완료된 시점에서 과업수행자는 작성된 산출물에 대하여 발주처 감독자의 검토를 거쳐야 하며, 이상이 없을 경우 다음 단계 업무를 수행하여야 한다.

❍ 투입인력이 과업수행 상 부적합하다고 판단되거나 자격 미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 과업 수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

❍ 과업수행 시 특정인 또는 특정이익 집단을 배제하고 모든 관계서류 및 자료는 본 사업 외에 사용할 수 없으며 공단의 승인 없이 대여할 수 없다.

❍ 본 과업수행 과정에서 용역 수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우, 용역 수행자가 책임 해결 또는 보상하여야 한다.

❍ 다음 각 호 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

- 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 않을 경우

- 계약서상의 과업수행기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업수행 업체의 명백한 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정되는 경우

- 업체 선정 시 제출한 제안서의 내용과 실제 과업수행내용, 회사소개 내용 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 사전 승인 없이 과업내용을 변경하는 경우

- 기타 과업수행에 있어 발주처의 정당한 요구사항을 이행하지 않을 경우

❍ 상기 계약해지 사항에 해당할 경우 발주처는 과업수행업체에 대하여 일체의 용역대가를 지불하지 아니하며 기 지급분이 있을 경우 과업수행 업체는 이를 일체 반환조치 및 손해배상을 하여야 한다.

❍ 과업수행자는 지급예산 범위 내에서 정산하며, 이때는 정해진 서식에 따라 본 연구용역에 사용된 제반경비 내역 및 증빙자료를 제출하여야 하며, 감독관은 정밀정산을 위한 자료를 요구할 수 있다.

Ⅳ		제안서 평가 및 계약방법

1. 제안서 평가기준

❍ 제안서의 평가는 □협상에 의한 계약체결기준□(기획재정부 계약예규) 및 □제안서 평가기준□(첨부2)을 준용

2. 제안서 발표

❍ 제안서 발표일시, 방법 및 장소 : 추후 통보

❍ 발표대상 : 제안서 제출업체

3. 제안서 평가방법

❍ 입찰업체별 프레젠테이션 후 제안서에 대하여 평가위원별 평가

❍ 평가는 기술능력과 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 기술능력의 배점은 80점, 입찰가격의 배점은 20점을 적용

- 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

❍ 기술능력평가

- □제안서 평가기준□(첨부2)에 의거 평가

❍ 입찰가격평가

- □협상에 의한 계약체결기준□(기획재정부 계약예규)에 근거하여 평가

4. 협상대상자 선정 및 통지

❍ 입찰참가 업체가 제출한 제안서를 평가기준에 의거 평가 후, 기술능력 배점한도(80점)의 85%이상인 자를 협상 적격자로 선정하여 별도 통지

5. 낙찰자 결정방법

❍ 제안서 평가기준에 의거 평가한 결과, 기술제안서(기술입찰서) 및 가격제안서(가격입찰서)를 평가하여 합산점수의 최고득점자(1순위자)부터 협상하여 협상이 성립되면 그 결과에 따라 낙찰자로 결정하며, 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 사업금액(추정가격에 부가가치세를 더한 금액)을 초과 하는 자는 협상적격자에서 제외

6. 유의사항

❍ 발주자는 제안서 세부 평가항목·절차 및 최종 제안자 선정에 관하여 공개할 의무가 없음

❍ 발주자는 제안서 평가 시 제안서 내용이 제안요청서의 요구사항에 맞지 않거나 일부 누락되어 있는 경우 또는 과업 수행능력이 없는 것으로 판단될 때에는 평가대상에서 제외시킬 수 있으며, 제안자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

[첨부1] 제안서 작성지침 1부

[첨부2] 제안서 평가 세부기준 1부

[첨부1]

□보급형 전기이륜차 배터리 교환형 충전기 시범구축사업□

제안서 작성지침

2020.  2.

제안서 작성지침

	환경인증검사처

Ⅰ		개 요

❍ 제안서는 본 과업을 성공적으로 수행하는데 필요한 사항을 구체적이고 상세 기술하고, 제안요청서에 기술된 순서와 내용이 포함되어야 함. 또한 제안자의 주요 강점, 독창성, 실현가능성 등을 제시하여야 함.

❍ 제안자는 제안방법이 발주자의 요구조건을 부분적으로 준수하거나 완전히 준수하지 못할 경우에는 제안서에 새로운 방법으로 발주자의 요구조건을 구현할 수 있는 방법을 제시하여야 함.

제안서 작성지침

❍ 제안자가 제안한 방법이 제안요청서에서 제시한 방법보다 우수할 경우, 발주자는 제안자가 제안한 방법을 본 과업에 적용할 수 있음.

Ⅱ		작 성 원 칙

1. 일반사항

❍ 제안서는 입찰기관별 상호비교가 용이하도록 제시된 제안서 순서를 준수하되, 업체의 기획력 등이 부각될 수 있도록 자유롭게 작성하고 어떠한 절차와 방법으로 수행되는 지 구체적으로 기술해야 함.

❍ 과업의 목표를 달성하기 위한 구체적이고 적용 가능한 방법을 체계적으로 기술하여야 하며, 과업범위 이외 항목은 필요 시 추가적으로 기술할 수 있음.

❍ 제안서는 교부한 제안요청서에 의거 사실대로 작성, 제출하여야 함.

❍ 작성 제출되는 내용의 모든 참고자료는 우리 공단이 요구할 경우 증빙자료를 제시할 수 있어야 하며, 제출기한 내 우리 공단에  접수되지 않은 서류는 평가에서 제외됨.

❍ 제안서에는 반드시 대표자가 서명 날인하여야 하며 허위가 발견될 경우 또는 평가에 영향을 주는 불공정행위를 할 때에는 입찰참여 제한 및 낙찰취소 또는 계약을 해지할 수 있음.

❍ 제안서 작성 및 제출에 따른 비용은 제출자가 부담하며 제출된 제안서 및 증빙서류는 일체 반환하지 않음.

2. 제안서의 제출 및 효력

❍ 제안서는 나라장터(e-발주시스템)을 통해 온라인으로 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

❍ 발주처가 필요시 증빙자료의 원본 제출을 요구할 수 있음

❍ 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며, 과업수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주함.

❍ 필요 시 용역참가자에 대하여 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료도 제안서와 동일한 효력을 지님.

❍ 제안서를 통해 제시한 참여인력이 특별한 사유 없이 실제 과업수행에 참여하지 못하는 경우, 낙찰취소 또는 계약을 해지할 수 있음.

❍ 제안서 발표를 위한 날짜와 시간은 별도공지

3. 제안서 구성

❍ 【별지 제1호】 제안서 목차 및 구성내용

Ⅲ		작 성 요 령

1. 일반사항

❍ 제안서 및 평가서는 제안서에 포함되어야 할 기본적인 내용과 체계를 예시한 것이며 평가항목(목차) 및 작성내용과 방법에 따라 작성․제출함.

❍ 효율적인 과업수행을 위하여 업체별 특성에 따라 과업목적과 내용을 고려한 작성체계의 추가 또는 보완이 가능함.

2. 작성방법

❍ 제안자는 본 과업의 제안개요, 제안배경 등 전체적 과업개요를 기술해야 함.

❍ 과업수행계획에는 본 과업의 수행을 위한 조직구성 체계와 보고체계 및 구성체 간의 역할 및 관계 등이 상세히 기술되어야 함.

❍ 제안자는 제안요청서에 제시된 요구사항을 만족 또는 동등 수준이상으로 제안하여야 함.

❍ 제안자는 본 과업 착수시점에서부터 발주자에게 인계시점까지 본 과업을 효율적이며 경제적으로 수행하기 위한 과업추진 전략 및 과업 수행 방법을 기술하여야 함.

❍ 제안자는 과업을 수행하기 위한 세부계획을 작성하여야 하고 제안된 과업일정은 계약체결 시 발주자와 계약자 간의 협의 후 확정되어 과업에 적용됨.

❍ 제안서는 제안서 내용의 사실 여부를 확인 할 수 있는 증빙자료 및 관련 부속서류 등은 첨부(증빙자료가 첨부되지 않은 내용은 불인정)하며 제안서 본문과 첨부물은 분리하여야 함.

❍ 제안서 분량은 표지, 목차 및 간지 제외 100쪽 이내로 작성하여 제출

❍ “별지서식”은 표기된 형태를 그대로 유지하여야 함.

❍ 목록작성 및 쪽수 일련번호를 부여하고 평가항목 대비 본문 내용과의 조견표 첨부하며, 평가항목 부문별 구분이 용이하도록 함

❍ 표지, 목차 및 간지는 쪽 번호를 부여하지 않음

❍ 본문에 필요한 관련 부속 서류는 최종제안서와 분리

❍ 제안서는 각 페이지 상단 머리글에 목차내용을 표시하여야 하고 하단 중앙부에는 쪽수를 기재

❍ 모든 제출서류는 한글로 작성하는 것을 원칙으로 하고 외래어로 된 전문용어 등은 용어에 대한 설명을 하여야 함.

❍ 제안서는 본 지침에 제시된 별표의 양식에 준하여 작성하되 설명 및 보완을 위한 자료를 첨부할 수 있음.

❍ 제안자는 본 과업의 과업책임자 및 과업별 참여인원에 대한 성명, 직책과 직급, 경력사항 및 책임사항을 상세히 기술하여 제출하며, 투입인력은 숙련정도와 경험에 따라 분야별로 적절히 배분되어야 함.

- 참여연구원 분류

구분	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
기업, 단체 등	- 대학이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 12년 이상 - 석사학위 취득 후 해당분야 8년 이상 - 박사학위 또는 기술사 자격 취득 후 4년 이상 - 기타 동등이상 경력 소유자	- 대학이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 7년 이상 - 석사학위 취득 후 해당분야 5년 이상 - 박사학위 또는 기술사 자격 취득자 - 기타 동등이상 경력소유자	- 전문대학이상 의 과정이수자 - 기타 동등이상의 경력 소유자	- 연구수행을 단순 보조하는 보조원
대학 등	조교수 이상	전임강사 이상(박사학위취득자 포함)	석·박사과정 재학생 이상	고등학교이상 과정을 수료한 단순보조원
출연연구 기관	- 책임연구원 - 선임연구원․기술원 5년이상	- 선임연구․기술원 5년 이하 - 연구원	기능직	고등학교이상 과정을 수료한 단순보조원

- 참여기술자 분류

· 특급기술자(기술사포함), 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자로 구분하며, 전력기술관리법 및 엔지니어링산업진흥법 등 등급분류가 가능한 국내 관련법에 따름

· 상기법령에 따른 기관(전기기술인협회, 엔지니어링협회 등)에서 발급한 경력증명서를 제출

3. 유의사항

❍ 참여인력은 당해 회사에 공고일 이전에 입사 또는 위촉된 자에 한하며, 경력 또는 재직증명서를 제출하는 경우에만 인정함.

❍ 제안서 작성은 제안서작성 내용 순서에 따라 명확하게 작성하여야 하며, 세부 기술적 사항 등 추가설명이 필요한 경우에는 연계번호를 달아 해당페이지 하단에 약어표와 용어해설 및 추가설명을 기술함.

❍ 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고 인력 등에 관한 내용은 반드시 증빙서류를 첨부함. 증빙서류를 제출하지 않으면 0점 처리함.

❍ 제안서를 허위 또는 추상적으로 작성하지 않아야 하며, 허위 작성한 사실이 발견될 때에는 평가대상에서 제외함.

❍ 전문용어는 한글로 용어 해설하고, 사용언어에 있어서 ｢~을 할 수 있다.｣, ｢~고려하고 있다.｣, ｢~가 가능할 것이다.｣, ｢~라고 생각한다.｣ 등의 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주함. 또한 내용은 수치화, 계량화하고 구체적이고 현실적으로 표현하여야 함.

❍ 입찰참여자는 제안내용에 대해 모든 책임을 지며, 제안서의 각 부문에 대해 책임한계를 명확히 밝힘.

❍ 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참여자는 이에 응하여야 함.

❍ 지적재산권 및 소유권보호를 위하여 본 사업수행으로 인해 발생되는 모든 성과물은 우리 공단의 소유로 귀속함.

❍ 제안서의 내용에는 입찰참여자의 내용만으로 작성하여야 하며, 상대회사를 인식 또는 상대회사와 비교 평가를 하여서는 아니 됨.

❍ 제안서의 인력투입 계획에 명시된 인원은 해당사업체의 구성원으로서, 과업착수 시 반드시 참여하여야 함. 다만 과업 수행과 관련한 사유로 외부 인원을 위촉하거나 질병, 퇴직 등의 부득이한 사유로 계획과 달리 참여인원을 배치하고자 할 때에는 사전에 발주처의 승인을 얻어 계획상의 기술자와 동등하거나 그 이상인 자로 배치하여야 함.

❍ 제안자는 본 과업의 과업책임자 및 과업별 참여인원에 대한 성명, 직책과 직급, 경력사항 및 책임사항을 상세히 기술하여 제출하여야 하고, 투입인력은 숙련정도와 경험에 따라 분야별로 적합하게 배치하여야 함.

Ⅴ		기 타 사 항

❍ 본 과업과 관련하여 제출된 제안서 및 자료는 우리 공단의 소유로 하여 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체의 비용은 입찰참여자 부담으로 함.

❍ 입찰참여자는 제안서를 작성함에 있어 필요한 자료를 우리 공단에 요청할 수 있고, 질문사항은 문서(팩스, E-mail 등)에 한하여 회신하며, 전화 등의 문의는 효력을 갖지 않음.

❍ 입찰참여자는 본 제안요청서에 기술되지 아니한 사항이라도 소프트웨어 및 하드웨어의 추가제공 등 사업수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 과업범위에 포함하여 제안할 수 있음.

❍ 과업수행 중 과업내용의 조정이 불가피한 사항은 협의 조정할 수 있음.

❍ 제안서 작성 시 과업내용서, 입찰공고조건, 제안요청서, 발표자료 등 입찰에 필요한 모든 사항을 완전히 숙지하여 입찰 및 제안서를 제출하여야 함.

❍ 기타 상세한 내용은 한국환경공단 환경인증검사처 자동차환경계획부 담당자 (최진영 차장, ☏ 032-590-3678)에게 문의 바람.

【별지서식】

1. 【별지 제1호】 제안서 목차 및 구성내용

2. 【별지 제2호】 제안서 표지양식

3. 【별지 제3호】 제안기관(또는 업체) 일반현황

4. 【별지 제4호】 참여인력현황

5. 【별지 제5호】 참여인력 자격사항 요약

6. 【별지 제6호】 참여인력의 자격·경력

7. 【별지 제7호】 기술등급 및 재정상태 건실도

【별지 제1호】 제안서 목차 및 구성내용

Ⅰ. 업체개요

1. 제안사별 일반현황 및 연혁  (별지제3호서식)

2. 조직, 분야별 인력현황

3. 과업 참여 인력현황         (별지제4호~제6호서식)

4. 유사사업 수행경험

5. 기술등급 및 재정상태       (별지제7호서식)

Ⅱ. 제안개요

1. 제안배경 및 목적

2. 제안범위 및 내용

3. 세부과제별 추진계획, 추진방법 및 추진내용

4. 기대효과

Ⅲ. 전기이륜차 배터리교환형 충전기 개요

1. 제품의 평면도, 입면도, 내부구성도

2. 제품의 설치·구축 상세도

3. 제품의 제원·기능 및 특징

4. 제품의 적용기술, 보유기술 및 안전기술 등 설명

5. 충전가능한 전기이륜차 제원·성능 및 특징

Ⅳ. 전기이륜차 배터리팩 개요

1. 제품의 평면도, 입면도, 내부구성도

2. 제품의 설치·구축 상세도

3. 제품의 제원·기능 및 특징

4. 제품의 적용기술, 보유기술 및 안전기술 등 설명

Ⅴ. 배터리교환형 충전기 관리시스템 개요

1. 시스템 구성·기능 설명

2. 사용자앱 구축방안 및 서비스 제공내용 설명

Ⅵ. 세부과제별 기술제안

1. 세부과제별 기술제안 내용

2. 기대효과

3. 향후 충전기보급 방안

Ⅶ. 시운전, 기술지원 및 사후관리

1. 시운전 추진방안 및 내용

2. 충전서비스 제공방안

3. 품질보증방안 및 하자보수

4. 기술지원 및 유지관리 방안

【별지 제2호】 제안서 표지양식(A4)

보급형 전기이륜차 배터리 교환형 충전기 시범구축사업

(헤드라인M체 17p, 줄간격 160%, 문단모양: 가운데, 크기: 17, 위치: 종이기준 위에서 100 mm)

제 안 평 가 서

(헤드라인M체 24p, 줄간격 160%, 문단모양: 가운데, 크기: 24, 위치: 종이기준 위에서 100 mm)

2020.   .

(문단모양 가운데, 크기 : 20, 종이기준 위에서 150 mm)

대 표 사 :

대 표 자 :              (인)

주    소 :

전화번호 :

FAX번호 :

참여업체 :

대 표 자 :              (인)

참여업체 :

대 표 자 :              (인)

참여업체 :

대 표 자 :              (인)

(왼쪽 : 종이기준 40mm, 글씨크기 : 17, 최하단 : 종이 하단 기준 30mm)

【별지 제3호】 제안기관(또는 업체) 일반현황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
□ 주요연혁 □ 조직 분야별 인력보유 현황 □ 유사사업수행경험

【별지 제4호】 참여인력 조직도

						총괄책임 기술자		☆☆기관
								○○○
		분야명			분야명			분야명			분야명				분야명
책임 기술자		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			△△△기관				□□□기관
		○○○			◓◓◓			◑◑◑			◔◔◔				◕◕◕
기술자		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			▼▼▼기관				△△△기관
		◍◍◍			◎◎◎			◉◉◉			◐◓◑				◔◎◕
		≀			≀			≀			≀				≀
연구 보조원		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			▣▣▣기관				□□□기관
		◓◑◑			◔◔◓			◍◍◎			◉◕◉				◔◕◔
		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			△△△기관				□□□기관
		◕◓◓			◓◓◕			◕◑◑			◑◑◕				◕◉◉
		≀			≀			≀			≀				≀
보조원		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			▼▼▼기관				△△△기관
		◉◔◉			◔◉◉			◉◉◔			◉◎◉				◎◍◍
		☆☆기관			☆☆기관			◇◇기관			▣▣▣기관				△△△기관
		◍◐◐			◐◍◐			◐◐◍			◔◔◕				◕◓◕
		≀			≀			≀			≀				≀

※ 조직표의 양식은 제안상황 및 참여인력에 따라 자유롭게 구성함.

【별지 제5호】 참여인력 자격사항 요약

업체별	성 명	본과업 참여직위	최종학력	자 격 증		해당분야 경 력
				종 류	취득일
총괄	홍길동	총괄책임기술자	박사	oo기사	00.00.00	00년00월
○○기관		○○업체 책임기술자	석사	oo기사	00.00.00	00년00월
″		연구원
″		연구보조원
″		보조원
△△업체		△△업체 책임연구원	석사	oo기사	00.00.00	00년00월
″		연구원
″		연구보조원
″		보조원
□□업체		□□업체 책임연구원	학사	oo기사	00.00.00	00년00월
″		연구원
″		연구보조원
		보조원

※ [별지 제4호] 포함된 모든 참여인력을 대상으로 하며, 직급순으로 기재함.

※ 해당분야 근무경력은 공고일 기준으로 년, 월까지 기재하며, 자격 취득시기와 관계없이 실제 근무경력을 기재하여야 함.

※ 당해 회사에 공고일 이전에 입사한 자로 해당분야 경력은 경력 또는 재직증명서를 제출하고 이에 대한 증빙서류를 제출하여야 함.

※ 경력을 객관적으로 입증할 수 있는 별도의 증빙자료가 있을 경우에만 인정함.

【별지 제6호】 참여인력의 자격·경력

일반사항	성 명	소 속		직 위		자격증				취득일			과업참여직위
	연 령	최종학력								경력 : 총 년 개월 (해당분야 : 년 개월)
		학력	전 공				학위		졸업일
		대졸	전기				학사		00.00
경력(용역 참여 실적)
용역명					발주기관			참 여 당 시				참여기간 (년 월)		비 고
								소 속			직 위

※ 자격명은 기술사 등 취득한 기술자격을 기재하여야 함.

※ 최종학위는 취득한 학위 중 최고 높은 학위를 기재하여야 함.

※ 참여인력의 등급 및 경력은 증빙서류를 제출하여야 함.

- 등급 증빙서류 : 최종학교(학위)증명서 또는 자격증 또는 기술등급

- 경력 증빙서류 : 경력관리수탁기관 경력증명서 또는 현(전) 재직 기관의 경력증명서 및 국민연금 등 경력을 확인할 수 있는 증빙서류

【별지 제7호】 기술등급 및 재정상태 건실도

1. 회 사 명
2. 주 소
3. 전화번호
4. 설립년도
5. 사업자등록번호
6. 신용등급 평가 내용
종 류	회사채신용평가등급	재무결산 기준일
등급평가일		등급유효기간
발 행 처		신 용 등 급
7. 기술등급 평가 내용
기술 등급
인증 기간
평가 기관

※ “신용정보의이용및보호에관한법률” 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가하여 사업수행능력평가신청자가 제출한 심사기준일 기준 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음)에 대한 공공기관 제출용 신용평가등급서 및 기업신용평가서를 제출하여야 함.

※ 회사별로 작성하여 기재하여야 함.

※ 허위로 기재하였을 경우 평가대상에서 제외함.

[첨부2]

□보급형 전기이륜차 배터리 교환형 충전기 시범구축사업□

제안서 평가기준

2020.  5.

	환경인증검사처

1. 목  적

❍ 본 평가기준은 □보급형 전기이륜차 배터리 교환형 충전기 시범구축 사업□ 용역의 적격한 업체를 선정하기 위한 제안서 평가기준 및 세부 평가방법을 정하고자 함.

2. 평가방법 및 낙찰자 결정

❍ 제안서는 기술능력 평가의 배점한도를 80점, 입찰가격 평가의 배점한도를 20점으로 함.

❍ 기술능력 평가는 입찰참가업체가 입찰일시에 제출한 제안서를 제안서 평가기준에 의거 평가위원회를 구성하여 평가함.

❍ 입찰 참가업체에서 제출한 제안서 평가결과 기술능력 배점한도(80점)의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정, 제안서와 가격입찰서를 종합평가하여 합산 점수의 고득점 순에 따라 협상 순서를 결정함(점수는 최종계산 후 소수점 다섯째자리에서 반올림).

❍ 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 사업금액(추정가격에 부가가치세를 더한 금액)을 초과 하는 자는 협상적격자에서 제외

❍ 종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 제안서 평가점수가 높은 자를 우선하며, 제안서 평가점수도 동일한 경우에는 제안서 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선함.

❍ 참여인력 경력은 월단위로 산정하되, 매월 첫째 날 또는 마지막 날에 속하는 달은 1달로 보며, 입찰공고일 기준으로 산정함.

❍ 참여인력의 경력 및 실적은 증빙서류를 첨부한 경우 인정함.

❍ 기타사항은 □협상에 의한 계약체결 세부기준(기획재정부 계약예규)□과 공단 □(용역)협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(2019.12.31.)□에 따라 결정함.

3. 상대평가 기준 (등급별 업체 수 배분)

❍ 상대평가는 평가요소에 따라 가장 우수한 제안자를 1등급으로 하여 5등급까지 구분하며, 등급별 업체 수 배분기준은 다음과 같이 적용함.

<등급별 업체 수 배분 기준>

신청자수	등 급					신청자수	등 급
	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
2,3	1	1	(1)			22	2	5	9	4	2
4	1	2	1			23	2	5	9	5	2
5	1	2	1	1		24	2	5	10	5	2
6	1	2	1	1	1	25	3	5	10	5	2
7	1	2	2	1	1	26	3	5	10	5	3
8	1	2	3	1	1	27	3	5	11	5	3
9	1	2	3	2	1	28	3	6	11	5	3
10	1	2	4	2	1	29	3	6	11	6	3
11	1	2	5	2	1	30	3	6	12	6	3
12	1	3	5	2	1	31	3	6	13	6	3
13	1	3	5	3	1	32	3	7	13	6	3
14	1	3	6	3	1	33	3	7	13	7	3
15	2	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	35	4	7	14	7	3
17	2	3	7	3	2	36	4	7	14	7	4
18	2	4	7	3	2	37	4	7	15	7	4
19	2	4	7	4	2	38	4	8	15	7	4
20	2	4	8	4	2	39	4	8	15	8	4
21	2	4	9	4	2	40	4	8	16	8	4

※ 참여업체수가 40개업체를 초과하는 경우 등급별 업체수의 배분은 전체 평가대상업체수에 위 등급별 배분율을 곱하여 산출하며, 산출한 결과치가 소수인 경우에는 소수점이하 수치가 가장 높은 등급부터 배분함

※ 다만, 용역수행능력이 현저히 부족하거나 중대한 하자가 있다고 평가위원회에서 판단하는 경우는 업체수의 배분을 조정할 수 있음.

❍ 각 등급별 배점

평가등급	수	우	미	양	가
가중치	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80
평가방법 : 각 평가요소별로 각각 신청자의 등급을 판정한 후, 평가요소의 배점한도 에 해당 가중치를 곱하여 평가점수 산정 ※ 제안평가서 총점은 업체별 평가위원들의 합계점수 중 최고점과 최저점을 제외하고 산술평균

4. 평가항목 및 배점기준

분야		평가 항목	세부평가 항목		세부 확인사항	배점	제안목차
합 계						100
기술 능력	상대 평가	소 계				65
		과업수행 계획 (12점)	계획의 구체성		○ 본 과업 배경 및 목적을 잘 이해하였는가? ○ 본 과업 수행을 위한 구체적인 계획을 수립 하였는가?	5	Ⅰ~Ⅱ 참고
			계획의 적정성		○ 전기이륜차제조사, 이용대상자 및 충전제조사 등 사업참여인력구성, 역할분담 등이 적정하게 구성되었는가? ○ 본 과업 수행을 위해 수립한 계획이 적정하고 실행 가능한가?	7
		기술지식 능력 (25점)	관련분야 지식능력		○ 본 과업 수행을 위한 제품(서비스)과 유사 또는 동일한 분야에 대한 풍부한 지식을 가지고 있는가?	4	Ⅲ~Ⅴ 참고
			기술 혁신성		○ 본 과업 수행을 위해 적용한 구성품 또는 제품이나 기술이 혁신적인가?	7
			경제성		○ 본 과업 수행을 위해 적용한 기술이 적합하고 사업활성화를 위해 경제적이고 실용적인가?	7
			기술 완성도		○ 본 과업 수행을 위한 기술이나 방식이 즉시 적용 가능한 완성도를 가지고 있는가? ○ 본 과업 수행을 위한 기술이나 방식이 안전성과 편리성을 고려하였는가?	7
		기술 제안 (15점)	사업성 혁신성		○ 본 과업 수행을 위한 사업모델이 향후 사업화에 적합하게 다양하고 혁신적인가?	7	Ⅵ 참고
			우수성 실용성		○ 본 과업 수행을 위해 제안한 기술이 적용 가능성이 높고 우수하며 실용적인가?	8
		시운전 능력 (6점)	시운전 계획적정성		○ 본 과업 수행을 위해 시운전 계획, 결과분석 등이 적정하게 제시되고 향후 충전기 보급방안 등을 제시할 능력을 갖추고 있는지?	3	Ⅶ 참고
			충전서비스 방안		○ 본 과업 수행을 위해 체계적인 충전서비스 방안을 제시하였는지?	3
		기술지원 사후관리 (7점)	지원방안 적정성		○ 본 과업 수행을 위한 기술지원 및 유지관리 등 사후관리 방안이 적정한가?	3	Ⅶ 참고
			지원능력 경험도		○ 본 과업 수행을 위한 기술지원 및 유지관리 등 사후관리 관련 풍부한 경험과 능력을 갖추고 있는지?	4
	절대 평가	소 계				15
		참여인력 기술전문성		기술등급	◦ 기술등급확인서 또는 인증서	10	Ⅰ 참고
		재정 건실도		신용평가 등급	◦ 신용평가기관의 신용등급	5
입찰가격		소 계				20
		입찰가격평가			협상에 의한 계약체결 세부기준 (기획재정부 계약예규)	20

❍ 제안서는 기술능력과 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 기술능력의 배점한도는 80점, 입찰가격의 배점한도는 20점을 적용함.

- 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

· 점수는 최종계산 후 소수점 다섯째 자리에서 반올림 함.

- 기술능력 평가(80점)

· 기술능력 평가점수(80점) = 상대평가평점(65점) + 절대평가평점(15점)

- 입찰가격평가(20점)

· □협상에 의한 계약체결기준□ (기획재정부 계약예규)에 의한 산식으로 평가

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

· 평점 =입찰가격평가 배점한도×(	최저입찰가격	)
	해당입찰가격

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용함.

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

· 평점 =입찰가격평가 배점한도×(	최저입찰가격	)
	추정가격의80%상당가격

+[2×(	추정가격의 80% 상당가격-해당입찰가격	)]
	추정가격의 80% 상당가격-추정가격의 60% 상당가격

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

다) 입찰가격 평점산식의 계산결과 소수점이하의 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함.

5. 절대평가 기준

□ 기술등급(10점)

(단위 : 점)
등급		평점
T1	최고수준	10.0
T2	매우우수	9.6
T3	우수수준	9.2
T4	양호수준	8.8
T5	보통이상	8.4
T6	보통수준	8.0
T7	보통정도	7.6
T8 이하	보통이하	7.2

[주]

1. 기술등급은 『조달청 물품구매 적격심사 세부기준(조달청 지침 제5094호,19.12.31)』 제6조에 따른 기술등급

2. 기술등급은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호에 의거 신용조회사가 입찰공고일 이전에 평가한, 유효기간 내에 있는 기술등급을 기준으로  평가하되 가장 최근의 기술등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 기술등급이 같은 날 다수가 있어 그 결과가 상이한 경우 가장 낮은 등급으로 평가한다.

3. 기술등급이 확인되지 않는 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

4. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 기술등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 기술등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 기술등급을 받은 업체의 기술등급으로 심사한다.

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

□ 신용도(5점)

- 신용평가등급으로 평가

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
A- 이상	A2- 이상	A- 이상	5
BBB+	A3+	BBB+	4.8
BBB0	A30	BBB0	4.6
BBB-	A3-	BBB-	4.4
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	4.2
BB-	B0	BB-	4.0
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.8
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5

※ 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. □신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률□ 제4조제1항제1호 또는 □자본시장과 금융투자업에 관한 법률□ 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 합병한 자에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 심사한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

전기이륜차 배터리교환형 충전인프라 시범구축사업

기  술  규  격  서

2020.  6.

	환경인증검사처

목     차

1. 공급범위

1.1	일반 사항	1

1.2	공급항목 	1

1.3	관련기술회의 	2

1.4	도서승인 	3

2.	적용 규격 및 표준

2.1	배터리교환형 충전기	4

2.2	전기이륜차 배터리팩	4

3.	제품 구성 및 성능

3.1	배터리교환형 충전기	6

3.2	전기이륜차 배터리팩	17

3.3	부대설비	24

4.	운영데이터 분석

4.1	일반사항  	26

4.2	보안사항 	26

5.	설  치	26

6. 품질경영	28

7. 운송, 취급 및 저장	29

8. 도면 및 도서제출 요건	30

「전기이륜차 배터리교환형 충전인프라 시범구축」

기 술 규 격 서

1.  공급범위

1.1 일반사항

본 기술규격서는 「전기이륜차 배터리교환형 충전인프라 시범구축」에 필요한 기자재 및 관련설비에 대한 설계, 제작, 운반, 설치, 시험 및 검사와 기술도서의 제출에 관한 사항을 규정하는 것이다. 본 기술규격서는 기본적인 기술요건을 명시한 것으로서 상세한 규격은 계약자가 계약자 도서에 명시하여 제출하여야 한다.

1.2 공급항목

계약자는 계약서의 공급범위에 명시적으로 포함되지 않더라도 계약 일반 조건과 기술 규격서에 기술된 제반 설비와 운영상 필요한 모든 주요 설비 및 부속 설비의 설계, 시공, 시험과 시운전에 필요한 부분품, 소모품 및 기타 잡자재 품목을 충분히 공급해야 한다. 또한, 설비 공급 이후 발주자의 원활한 운영을 돕기 위한 운전 솔루션과 유지 관리 대책을 구체적으로 제시해야 한다.

1.2.1 공급범위

가. 배터리교환형 충전기, 배터리팩 및 충전관련 시스템과 부속설비 (주요 구성 제품 및 부속품, 소프트웨어의 사양 설계, 제작, 조달, 설치 및 시운전 후 인도 등 모든 공정을 포함한다.)

나. 배터리교환형 충전기 구축에 필요한 기자재 및 관련설비에 대한 설계, 제작, 운반, 설치, 시험 및 검사와 기술도서의 작성·제출하여야 한다.

다. 설치지점별 각각의 설비구성, 설치용량과 요구조건(도면, 사양, 예상충전수요량 등)을 제안해야하며, 계약체결 후 계약상대자는 제안내용에 변동사항이 있을 경우 발주자와 협의하여 발주자 승인을 받아야 한다.

- 설치지점별 세부 데이터와 요구 조건 (건축 도면, 전력 설비 사양, 예상 충전 수요량 등)은 사업자 선정 및 협약 체결 (비밀 유지 계약 포함) 이후 상세제시

- 설치지점의 건축구조물 구조안정성 검토 및 설계 관리 대책이 필요한 경우는 구체적으로 제시하고, 기술지원을 제공하여야 한다.

라. 설치지점별 설치환경과 발주자의 요구사항에 따라 적합한 배터리교환형 충전기 사양을 설계하고 조달, 설치 및 시운전 후 인도하여야 한다.

마. 배터리교환형 충전기와 발주처의 전기차충전정보누리집(ev.or.kr)간 계통 연계를 위한 제반 전기·통신 공사 및 성능시험을 포함한다.

바. 배터리교환형 충전기를 제어 관리할 수 있는 운영 시스템 (소프트웨어 및 하드웨어)의 공급 및 유지보수 체계를 구축해야 한다.

사. 모든 주요 설비 및 부속 설비 공급 이후 발주자의 원활한 운영을 돕기 위한 운전 솔루션과 유지 관리 대책을 구체적으로 제시하고, 기술지원을 제공하여야 한다.

아. 설비의 안정적이고 효율적인 운영을 위한 충전서비스제공과 향후 보급모델과 운영효과를 분석하여 운영방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

자. 설치공사에 관한 제반 업무의 수행 및 대행

(1) 상시감시 가능한 관제 설비 구축

(2) 시스템의 현장시험, 성능시험, 시운전 및 발주자에 대한 교육

(3) 각종 서류 및 자료의 제출(공장시험 및 현장시험성적서 포함)

(4) 하자보증 및 성능보증

(5) 차단기 등 전력용량 계산서

(6) 필요시 발생하는 관청관계, 허가인가, 등록 및 검사 등의 업무대행

1.3 관련기술회의 (Matching Conference)

계약자는 본 기술규격서에 명시된 계약자 역무사항 및 이와 관련된 제반 사항에 대한 문제점과 대책을 협의하기 위해 발주자가 주관하는 관련기술회의에 참석하여야 한다.

또한, 계약 후 1개월 이내에 공급설비에 대한 신뢰성, 성능, 운전조건 등 설치 및 운전을 위한 주요 계약사항을 발주자가 확인할 수 있도록 기술회의를 개최해야 한다.

1.4 도서승인

계약자는 모든 기자재의 제작 및 설치에 대한 규격서, 절차서, 도면 등을 제작하여 시공 전 발주자의 승인을 받아야 한다. 발주자의 승인 없이 사전 제작, 시공으로 발생하는 모든 문제 및 손해는 계약자 책임으로 인정한다.

계약자는 계약 후 20일 이내에 시스템의 기본설계를 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

기본설계가 승인된 후 30일 이내에 실시설계를 마친 후 발주자의 승인을 요청하여야 하며, 발주자의 승인을 받은 후 기자재 제작 및 현장공사에 착수하여야 한다.

추후 시공 시 실시설계에 포함되지 않은 사항이라도 추가적으로 필요시 발주자의 설계변경 승인을 받아 시공하여야 하고 이에 대한 설계변경 공사비는 발주처와 별도 협의한다.

2.  적용 규격 및 표준

설비의 설계, 제작 및 시험은 계약시점을 기준으로 국가기술표준원, 공인인증시험기관에서 표준화 진행 중이거나 완료된 전기이륜차 및 전기이륜차 배터리교환형 충전기 표준 및 규격과 아래 규격 및 표준을 함께 적용한다. 단 국내 규격과 표준이 없을 경우 국외 규격과 표준을 적용할 수 있으며, 이 경우 발주자의 승인을 받아야 한다.

또한 배터리교환형 충전기 및 배터리팩은 “전기용품안전관리법 제3조제3항 및 제11조3항” 및 “전기용품안전기준 및 운용요령”에 따라 공인시험기관에서 인증을 득하여야 한다.

2.1 배터리교환형 충전기

다음 인용 규격은 전기자동차의 배터리를 교체하기 위한 배터리 교체 시스템과 전기자동차 충전기에 대한 표준을 제공하고 있으나 이에 국한되지 않으며전기이륜차의 배터리교환형 충전기 제작 시 과업수행에 필요한 부분은 준용해야 한다.

KS R IEC TS 62840-1(2016) 전기자동차 배터리 교체 시스템-제 1부

- KS R IEC 62840-2(2016) 전기자동차 배터리 교체 시스템-제2부

KS C 8321(2011) 배선용 차단기

KS D 3503(2014) 일반구조용 압연강재

KS C IEC 60529 (2010) 덮개에 의한 보호정도(IP코드)

KS C IEC 60664-1(1992) 저전압 시스템 내의 설비에 대한 절연협조

KS C IEC 61000-4-1(2016) 전기자기적합성(EMC)-제4-1부:시험 및 측정기술-IEC 61000-4시리즈 개요

IEC 61000-4-2(2010) 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부: 시험 및 측정기술- 정전기 방전 내성시험

IEC 61000-4-3(2012) 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부: 시험 및 측정기술-방사 무선주파수 전기자기장  내성시험

IEC 61000-4-4(2013) 전자기자기적합성(EMC) - 제4-4부: 시험 및 측정기술-전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

IEC 61000-4-5(2014) 전기자기적합성(EMC) - 제4-5부: 시험 및 측정기술-서지 내성 시험

IEC 61000-4-11(2013) 전기자기적합성(EMC) - 제4-11부: 시험 및 측정기술-전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성시험

2.2 전기이륜차 배터리팩

다음 인용 규격은 전기자동차 배터리와 관련한 표준을 제공하고 있으나, 이에 국한되지 않으며 전기이륜차의 배터리 제작 시 과업수행에 필요한 부분은 준용해야 한다.

- ISO 12405-1: 리튬 이온 트랙션 배터리 팩 및 시스템 1부: 전기 추진 도로 차량 테스트 사양 : 고전력 애플리케이션

- ISO 16750-1:2018 도로 차량-전기 및 전자 장비에 대한 환경 조건 및 테스트-1부: 일반

- KS C IEC 62133-2 : 2017, 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지-휴대기기용 밀폐 이차 단전지 및 이로 구성된 전지의 안전 요구사항-제2부: 리튬시스템

- KS R ISO 6469-1:2015 전기 도로 차량-안전을 위한 제원-제1부: 내장형 전기 에너지 저장장치

- KS R ISO 6469-1:2011 전기자동차-안전제원-제3부:전기적 충격에 대한 인명보호

- KS R ISO6069-1 전기도로차량-안전을 위한 제원-제1부:내장형 전기 에너지 저장장치

- KS R ISO6069-3 전기자동차-안전제원-제3부: 전기적 안전

- IEC 60068-2-30, 환경테스트-2부-30 : 시험- 시험 Db와 지침: 내습 사이클 (12h + 12h cycle)

- IEC 60068-2-47, 환경테스트-2부-47 : 진동, 충격 및 유사한 동적 테스틀 위한 시편의 부착

- IEC 60068-2-64, 환경테스트-2부-64:2008: 시험-시험 Fh: 광대역 불규칙 진동 시험 및 지침

- KS C IEC 61000-4 전기전자적합성(EMC)-제4부: 시험 침 측정기술

IEC 61000-4-2(2008) 전자기적합성(EMC) - 정전 방전 내성시험

IEC 61000-4-3(2010) 전자기적합성(EMC) - 방사성 무선주파 전자기장  내성시험

IEC 61000-4-4(2012) 전자기적합성(EMC) - 전기적 버스트 내성시험

IEC 61000-4-5(2014) 전자기적합성(EMC) - 서지 내성 시험

IEC 61000-4-11(2004) 전자기적합성(EMC) - 전압 순간 정전 및 내성시험

3. 제품 구성 및 성능

3.1 배터리교환형 충전기

3.1.1 일반구조

가. 배터리교환형 충전기는 소모된 전기이륜차 배터리팩을 완충된 배터리팩과 교체하여 사용할 수 있도록 배터리팩을 빠르게 충전할 수 있는 장치로서 본체 내에 전력변환기, 컨트롤러, 사용자 입출력 디스플레이장치, 배터리팩 삽입 소켓 등으로 구성한다.

나. 충전기는 정류기용 변압기, 정류기, 자동정전압장치 및 기타 부속장치를 내장하고 충전기에 내장된 장치의 냉각을 위하여 적당한 치수의 통풍공이 있어야 하며 내부 점검을 할 수 있는 구조이어야 한다.

다. 각부에 양호한 재료를 사용하고 설치, 이동 및 운반에 편리한 구조로 설계되어야 한다.

라. 양질의 소재로 가공한 기계부품과 충분한 열화시험에 견딜 수 있는 균일한 품질의 전자부품을 사용하여야 한다.

마. 인체에 유해하거나 기기의 운용에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성가스 또는 부식성가스를 발생하는 재료를 사용하여서는 안 된다.

바. 주파수, 온도 등 외부변화에 영향을 받지 않아 기계적, 전기적으로 안정된 특성을 가져야 하며, 특히 Noise, Impulse 등의 전기적 외란에 대하여 충분한 내성을 가져야 한다.

사. 사용 장소에 베이스공사 후 앵커볼트를 적용해 고정할 수 있는 구조이어야 한다.

3.1.2 기능요구사항

가 일반사항

(1) 사용자가 용이하게 조작가능하며 충전이 가능한 인터페이스를 제공해야 한다.

(2) 실시간 측정이 가능한 전력량계를 사용하여 입력 전력사용량을 측정해야 한다.

(3) 사용자의 오작동에 대해서도 안전하게 사용자 및 충전기를 보호해야 한다.

(4) 전원선이나 함체에서 누전 발생 시 자동으로 동작을 멈추어 사용자를 보호해야 한다.

(5) 과부하(과전류, 과전압) 및 온도이상 등 비상 상황에서 즉각 동작을 멈추고 사용자를 보호해야 한다.

(6) 비상버튼을 충전기 전면 높이 0.9m 이상에 설치하여야 한다.

(7) 충전기 상부 및 터치스크린 하부, 배터리가 삽입되는 소켓(배터리 충전구) 등에는 물고임 방지 기능을 보유하여야 한다.

(8) Local에서 10분간 입력이 없을 경우 대기전력 절감을 위해 Sleep Mode로 전환하며, Sleep Mode에서 화면 터치 시 정상모드로 돌아와야 한다.

(9) 전기차충전정보누리집(ev.or.kr)과 통신하여 충전기의 동작정보를 전송할 수 있어야 하며, 전기이륜차 이용대상자에게 충전관련 정보를 알려주는 사용자앱서비스를 제공하여야 한다.

(10) 배터리교환형충전기는 전기차충전정보누리집(ev.or.kr)에서 원격으로 제어를 할 수 있어야 한다.

나. 전기차충전정보누리집(ev.or.kr) 연계 사항

(1) 전기차충전정보누리집과 암호화 보안통신(무선) 기능을 포함하여 아래항목들에 대한 기능 갖추고 있어야 한다.

보안통신장비는 전기차충전정보누리집의 보안장비와 호환성이 검증되고 충전기컨트롤러와 전기차충전정보누리집과의 원활한 암호화 통신이 지원되어야 한다

충전기컨트롤러와 전기차충전정보누리집의 서버 및 충전기 전력 공급 장치 간의 데이터 전송은 환경부 전기자동차 충전기 통신규약을 준용한다.

(2) 충전기는 전기차충전정보누리집과 연동 운영이 가능해야 하며, 전기차충전정보누리집의 통신단절 시에도 단독운영 모드로 자동 전환되어야 한다.

충전기가 단독운영모드로 작동 시에도 사용자에 대한 정보와 충전정보가 저장되어 정상운영 시 전송될 수 있도록 기능이 구현되어야 한다.

(3) 충전기 상태정보를 주기적으로 전송하여야 한다.

(4) 전기차충전정보누리집과 시각동기화 기능을 구비하여야 한다.

(5) 통신 단절 후 복구 시 미전송한 충전이력을 자동 전송해야 한다. 자동 전송 시도횟수는 계속 가능하나 1회 초대 2번 전송, 휴지 시간은 15분을 원칙으로 한다. 단 특별히 필요한 경우 가감할 수 있다.

(6) 충전기는 과거 30일 분량의 전력사용 데이터, 요금계산 결과 및 전기이륜차 이용대상자의 충전정보들을 보관해야 하며 전기차충전정보누리집에서 요청 시 전송할 수 있어야 한다.

(7) 충전기 상태변동 시 즉시 전송한다.

(8) 충전기는 충전 시 단위시간대별 사용전력량, 고객ID, 충전요금 계산 결과 등을 전기차충전정보누리집으로 전송하여야 한다.

(9) 전기차충전정보누리집의 충전 일시중지 요청에 따라 충전기는 충전을 일시 보류할 수 있어야 하며 충전재개 지시에 따라 자동 재충전이 가능해야 한다. 이 경우에는 원격제어 중임을 LCD창에 표시한다.

(10) 충전방식 및 충전프로세스

충전기는 충전을 하는 교체형 배터리와 통신을 통해 배터리관리시스템(BMS)이 정하는 전압과 전류를 만족하는 전력을 제공하여 충전한다.

충전 중 배터리모듈이 정한 전류 및 전압 값을 제공하지 못하면 배터리관리시스템(BMS)에서 오류를 발생시켜 충전을 중지한다.

충전의 완료는 배터리관리시스템(BMS)이 판별하여 충전기에 충전종료를 지시한다.

충전프로세스에 관련된 모든 이벤트에 대한 시각정보 충전대기 중인 배터리 소켓 정보, 배터리 삽입 및 연결 정보, 배터리 분리 및 인출 정보, 충전 시작 정보, 충전 중, 충전정도(%), 충전요금결제, 충전완료, 충전기 사용자 인증을 위한 회원 카드번호 등의 정보가 전기차충전정보누리집에 전송해야 한다

회원 인증이 완료되면 배터리 삽입 및 배터리 인출과 관련된 내용을  GUI 및 음성으로 안내해야 한다.

충전 프로세스는 다음과 같다.

(13) 사용자 인터페이스

사용자 인터페이스는 LCD를 적용한다.

인터페이스에는 충전기 사용방법 안내, 삽입되는 배터리 잔량, 인출되는 배터리 잔량 등을 표시한다.

인터페이스는 충전기의 오작동 시 오류 및 경고 표시를 한다.

인터페이스는 관리자 모드에서 각 정상작동 이벤트 로그와 오작동의 종류 및 시간을 표시한다.

(14) 비상시 충전기 사용자가 긴급 정지할 수 있는 비상정지 버튼 기능이 있어야 한다.

(15) 충전요금 결제기능

전기이륜차 배터리 교환형 충전기는 회원제로 운영한다.

배터리 삽입 시 자동으로 회원 인증되어야 한다.

(16) 자가진단 및 보안기능

충전기는 아래의 동작상태를 주기적으로 점검하여 LCD에 이상 상태를 표시해야 하고, 관련 정보를 전기차충전정보누리집에 전송할 수 있는 자기진단기능을 갖추어야 한다.

충전기 Main Magnetic Contactor 이상(융착검지) 등 전기장치 이상

배터리 이상

입출력 전선 또는 단자에서 지락, 서지, 누전 등 고장

파워모듈 동작상태를 실시간으로 전기차충전정보누리집에 전송하여야 한다(환경부 전기자동차 충전기 통신규약 준용)

자가진단 및 보안 기능이 필요하다고 판단되는 기타 사항

(17) 데이터 통신 및 원격제어

충전기와 배터리간 통신 프로토콜은 선택적으로 CAN, PLC 통신 방식 등을 준용한다.

충전기는 원격에서 통신회선을 통하여 충전기의 정보를 읽을 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

전기차충전정보누리집에서 필요시 충전기의 동작을 제어할 수 있으며, 원격에서 부하 개폐신호 전달시 급속충전기는 GUI 창을 통해 사용자에게 먼저 고지하고 부하에 공급되는 전력을 차단하여야 한다.

데이터 통신 및 원격제어가 필요하다고 판단되는 기타 사항

(18) 설정기능

충전기는 통신 및 설정장치에 의해 항목별로 다음과 같이 설정(조작) 및 변경할 수있어야한다.

현재 시각 : 연, 월, 일 및 시, 분

당일 이후 시간대별 충전 단가

설정변경 시, 충전기는 즉각 전기차충전정보누리집에 변경항목에 대한 정보를 송신하여야 한다.

(19) 보호기능

충전기는 이상상태를 주기적으로 감지하여 이상상태 발생 시, 장비의 보호를 위해 일부 기능을 제어하여 동작을 중지시킨다.

과전압 보호 : 출력전압이 충전기가 허용하는 범위 및 배터리의 작동전압 범위를 벗어날 경우, 충전을 중지한다.

과전류 보호 : 출력전류가 충전기가 허용하는 범위 및 배터리의 작동전류 범위를 벗어날 경우, 충전을 중지한다.

온도상승한도 초과 시 보호 : 충전기가 허용하는 범위를 벗어날 경우, 장비의 보호를 위해 충전을 중지한다.

단락보호 : 커넥터의 출력단자가 합선되었을 때 장비 및 충전중인 배터리를 보호할 수 있도록 한다.

저 전압 보호 (Low input voltage Protection) : 선로전압이 ‘0(零)’ 전위를 포함한 저 전압이 발생해도 충전기에 영구적인 손상을 야기해서는 안 된다. 또한 ‘0(零)’ 전위나 저전압시 보호장치가 동작 후 적당한 전압으로 회복된 후에도 성능의 저하가 있어서는 안 된다.

누전 시에 배터리 및 충전기 보호를 위해 충전을 중지한다.

충전기는 충전 중에 문제가 발생할 경우 사용자가 비상정지 버튼으로 장비를 멈출 수 있어야 한다.

충전기는 배터리 및 충전기의 Main Magnetic Contactor의 융착을 점검할 수 있어야 한다.

3.1.3 본체 및 본체 커버

가. 본체의 구성

충전기의 본체는 본체 프레임과 외함, 배터리 소켓 등으로 구성된다.

나. 본체의 구조

본체는 충전장치 내부가 직사광선에 노출되지 않고 본체 내부로 먼지 및 습기 등 이물질이 침임을 방지를 위해 패킹 등을 사용한 밀폐된 구조이어야 한다.  단, 통풍구는 제외한다.

다. 본체는 시건장치를 적용해 일반사용자가 내부 장치에 접근할 수 없어야 한다.

3.1.4 충전절연

충전기는 AC 입력과 출력 전원부가 전기적으로 절연되어야 한다. 필요 시 절연변압기(TR)를 사용하여야 하며, 충전기 내부에 삽입하여야 한다.

3.1.5 냉각방식

강제 냉각식을 표준으로 한다. 강제냉각을 풍냉식으로 할 경우에는 소음장애를 고려한 설계가 되어있어야 한다.

3.1.6 주회로 개폐기

주회로 개폐기는 KSC 8321에 적합한 정격 및 성능을 사용하여야 하며 또한 경보회로용 접점을 부속하여야 한다.

3.1.7 교류-직류변환장치

가. 보호 장치

고주파 변환소자(IGBT, FET) 등 직류변환장치에는 입출력 전원 또는 통신선으로 고조파, 써지 등을 억제할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 이러한 억제장치는 본 규격서 에 명시된 전압전류 THD 기준을 만족시키도록 고안해야 한다. 이 때 공인시험기관의 성적서를 제시하여야 한다.

나. AC-DC컨버터

AC-DC컨버터는 요한 경우 현장에서 교체가 용이하고 소요방열효과가 충분한 구조이고 교류 입력측 및 직류 출력측으로부터 투입되는 써지에 대해서도 충분한 절연성능을 가져야 한다.

3.1.8 배선

가. 사용전선

배선용 전선은 ES 124-921～994에서 규정하는 난연성 절연전선을 사용하며 굵기는 2.5㎟ 이상의 동연선을 기준으로 한다. 단 전자회로, 계전기 회로 등인 경우 전류용량 및 전압강하에 대한 보호협조가 되는 경우 2.5㎟ 이하의 전선을 사용할 수 있다

나. 기  타

배선배치 배선방식 배선지지 단자대 및 접지 등은 충전기 정격사용에 지장을 주지 않고 점검 및 유지보수가 용이하여야 한다.

3.1.9 도장

본체는 부식되지 않도록 60μm 두께의 적절한 도장을 해야 하며 환경부의 충전기라는 식별이 가능하도록 명칭표시를 하여야 하며 명칭표시에 대한 구체적인 방법은 별도협의를 하여야 한다.

3.1.10 접속단자

접속단자는 정격전류를 지장 없이 통전할 수 있어야 하며, 충분한 기계적 강도를 갖는 재질이어야 한다.

3.1.11 충전기 컨트롤러 및 기구

가. 충전기 컨트롤러 및 사용자 인터페이스 장치(HMI)는 표1의 규격과 동등 이상의 성능이어야 하며 각각의 충전 중인 배터리에 대한 충전상태 정보를 디스플레이 할 수 있어야 한다.

<표1. 충전기 컨트롤러 및 사용자 인터페이스>

구분		세부규격
필수사양	Display	7 Inch 이상 (최적해상도 이상)
	CPU	2GHz이상
	OS	Win10 이상
	Serial Port	RS-232C 3Port 이상, RS-485 1Port 이상
	LAN	1 Port (Gigabit) 이상
	원격관리	원격데스크톱, VNC(Virtual Network Computing, 가상 네트워크 컴퓨팅), FTP 서버 등 원격관리를 위한 기본 소프트웨어 장착 또는 원격지원어플 기본 설치
권장사양	Memory	RAM 1G이상
	밝기(휘도)	1,000cd 이상 (디스플레이 밝기조절을 주. 야간 구분하여 S/W적으로 조절 가능할 것)
	LED Life time	20,000 시간 이상
	USB	USB Host 2Port, Device 1Port
	Audio	3.5pin 등 외부인터페이스 지원
	스피커	mono 1W 이상(내장), 외장스피커 (출력 5W 이상)
	SD Slot	1 Slot (32GB 이상 지원)
	내파손성	글라스 두께 2.5t이상 ※ 강도시험성적서 제출
	빛(난)반사처리	AG코팅 등 빛반사 방지, 적외선 차단 기술적용
	입력전원	DC12~24V
	동작온도	-10~70도
	방진방습지수	IP 65 level 이상
	I/O 확장	프린터, 외부 통신, 조명제어, 센서(온도, 기울기 등) 장착용 확장 입출력 보드

※ 비고

1. 충전기 컨트롤러 사용부품은 산업용 컴퓨터 제작용 부품을 사용하여야 한다.

2. LCD 화면 밝기 및 음량은 충전컨트롤러의 O/S를 통하여 조절 가능 하여야 한다.

나. 장비의 동작상태 정보 : 충전대기, 충전중, 충전완료 등

다. 장비의 충전상태 정보 : 배터리 소캣 별 충전 상태 정보 등

라. 삽입되는 배터리상태 정보 : 배터리 SOC 정보 등

바. 장비의 정보 : 사용내역, 고장내역, 장비설정 등(관리자 모드)

사. 사용자 전력사용량 정보: 월단위 사용자의 전력 사용량 및 누적 사용량 정보 등.

아. 충전기UI 프로그램

(1) 충전기 컨트롤러 탑재 운영 프로그램은 표2에 규격에서 안정적으로 작동되어야 하며, 한국환경공단 관제시스템 연계 운영을 위한 통신프로토콜을 준수하여야 한다.

(2) UI 프로그램 탑재, 운영 및 개발 사항은 발주자와 협의하여 발주자의 승인을 득한 후 진행한다.

3.1.12 보안통신방비(VPN)

보안통신장비는 발주자가 가입한 무선통신망 제공업체의 보안통신장치(SSL) 또는 기 구축‧운영 중인 보안통신장치와 통신이 가능한 장치 중 선택하여 탑재 하여야 한다.

구분	세부 사양
H/W	- CPU : 1Core 이상 (Memory : 512MB 이상) - NIC : 10/100/1000Base-Tx * 3개 이상 - VPN Tunnel : 1,200 이상
기 능	- H/W, S/W 일체형 장비로서 안정성이 보장된 자체개발 OS 적용 - IPSec VPN 검증필 암호화 모듈 탑재 및 IPSec 표준(AH, ESP) 지원 - LTE/3G 모듈 일체형으로 USIM 탑재시 유무선 동시 보안 기능 제공 - NAC Client 모듈 탑재 · Node의 IP/MAC/Hostname/서비스포트/플랫폼 자동 탐지 - 제품 안전성 강화(-20℃ ~ 70℃)의 열악한 환경에서의 안정적인 서비스 제공) - 기 구축ㆍ운영 중인 VPN센터장비와 네트워크 구성 및 호환성 보장
특 징	- 국가정보원으로부터 하드웨어 일체형으로 CC EAL-4 인증 획득 제품

3.1.13 시험 및 검사

가. 절연 협조 시험

(1) 공간 거리 검증 시험: 공간 거리가 규정된 과도 과전압을 견디는지 검증하는 시험(KS C IEC 60664-1 6.1.2항에 따른다.)

(2) 고체 절연의 검증 시험: 동작, 보관, 운송, 설치 중 기계적 스트레스를 받을 수 있는 고체 절연은 절연 내력 시험 전에 진동과 기계적 충격에 대해 시험해야 한다. 시험 항목은 임펄스 전압시험, 교류 사용 주파 전압 시험, 부분 방전 시험, 전류 전압 시험, 고주파 전압시험으로 구분하여 진행한다. (KS C IEC 60664-1 6.1.3항에 따른다.)

(3) 완성 기기의 절연시험: 완성 기기에 대한 임펄스 전압 시험을 실시한다 (KS C IEC 60664-1 6.1.4항에 따른다.)

나. 정전기 방전 시험

본 시험은 사용자로부터 직접 또는 인체로부터 주위 물체로 방전되는 정전기의 대상이 되는 전기전자 기기의 내성 요구조건 및 시험 방법과 관련된 시험으로서 시험 방법은 KS C IEC 61000- 4-2(2012)를 준용한다.

다. 방사 무선주파수 전기자기장 내성시험

본 시험은 무선주파수 전자기장에서의 전기.전자 기기의 성능을 평가하기 위한 시험으로서 시험 방법은 KS C IEC 61000-4-3(2012)를 준용한다.

라. 전기적 빠른 과도 현상/버스트 내성시험

본 시험은 전기적 빠른 과도현상에 대한 전기·전자 기기의 내성을 규정한 것으로 전기적 빠른 과도현상/버스트에 관련된 내성과 관련된 시험으로서 시험 방법은 KS C IEC 61000-4-4(2013)를 준용한다.

마. 서지 내성시험

본 시험은 스위칭과 낙뢰의 과도 현상으로부터의 과전압에 의해 발생되는 단방향성 서지에 대한 장비의 내성을 측정하기 위한 시험으로서 시험 방법은 KS C IEC 61000-4-5(2014)를 준용한다.

바. 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성 시험

본 시험은 전압 강하·순시 정전 및 전압 변동이 일어날 수 있는 저전압 전원 공급 회로망에 연결되는 전기 및 전기자기에 대한 내성 시험으로서 시험 방법은 KS C IEC 61000-4-11(2014)를 준용한다.

사. 성능시험

(1) 보호기능 동작 확인

∙ 과온도 보호 : 장비 내부의 주요 소자의 온도가 정격이상으로 검출 시 출력이 차단되는지 확인한다.

∙ 비상 정지 버튼 : 장비의 긴급 상황 시 비상정비 버튼 구동으로 입력 및 출력이 차단되는지 확인한다.

(2) 기능시험

충전시작 및 종료, 자기진단, 데이터 통신, 프로그램, 현장접속, 표시항목 동작여부, 충전기 상태표시 및 관리자 제어화면 동작여부 등의 시험을 시행한다.

아. 전기차충전정보누리집과의 종합연동시험

설치된 충전기의 운영을 위하여 충전기별 고유 식별번호 입력, 충전기와 전기차충전정보누리집간 통신 상태 확인하여 종합연동 시험이 가능한 상태가 되도록 하여야 한다.

(1) 종합연동시험은 납품된 충전기와 전기차충전정보누리집을 포함하여 전체 동작시험을 하는 것을 의미하며 충전기가 현장에 설치되고 전기차충전정보누리집과 연계가 이루어진 후 시행하며 아래의 항목에 따라 시험한다.

∙ 충전기에서 전기차충전정보누리집으로 충전상태정보(충전대기, 충전 중, 충전완료, 충전량 등), 사용자인증정보 등 충전관련 데이터 전송상태

∙ 원격제어 시 충전기 응답상태

∙ 기타 발주자가 요청하는 항목

(2) 종합연동시험 중 납품된 자재의 불량 또는 설치 결함 등의 요인으로 인한 장애발생 및 시스템 성능 불량시 종합성능시험을 중지하고 관련 결함을 보완 후 종합연동시험을 다시 시작한다.

3.2 전기이륜차 배터리팩

3.2.1 일반조건

가. 배터리는 리튬계열의 전지를 적용한다.

나. 배터리는 의도된 용도 및 합리적으로 예측 가능한 오용 환경에서 안전하도록 고안하여 만들어야 한다. 오용 시험 후 배터리는 정상적으로 작동하여야하며, 또한 치명적으로 위험한 다음의 항목의 결과를 나타내서는 안 된다.

(1) 발화

(2) 버스트(Burst)/폭발

(3) 전해질의 누출

(4) 밴팅

(5) 외부 온도의 과도한 상응으로 인한 연소

(6) 내부 구성부품의 노출을 동반하는 전지 케이스의 파열

다. 적용 배터리의 전압 범위는 DC100V이하로 제작하여야 한다.

- 배터리 전기안전 설계는 ISO 6469-1 및 6469-3을 준용한다.

라. 배터리의 안정성 확보를 위해 보호 회로장치(Protection Circuit Module)가 적용 되어야 하며, 다음 항목을 충족 하여야 한다.

(1) 과충전 보호기능(Over Charge Protection Voltage)

배터리가 보호 전압 이상 과충전 될 경우, 배터리 내부에서 화학반응이 시작되어 가스와 열이 발생하고 스웰링 현상이 발생하는데, 이를 방지하기 위해 전압을 사전 차단하는 기능을 보유 하여야 한다.

(2) 과방전 보호기능(Over Discharge Protection Voltage)

전지가 특정 volt 이하로 방전되는 것을 방지하기 위해 전압을 사전 차단하는 기능을 보유 하여야 한다.

(3) 과전류 차단기능(Over Current Protection)

외부 기기의 오작동이나 실수로 인한 과전류로 배터리나 보호회로가 손상되는 것을 방지하기 위해 일정 이상의 전류가 흐르면 차단하는 기능을 보유하여야 한다.

(4) 단락 보호기능(Short Protection)

단락 사고로 인해 큰 전류가 흐르는 경우 전지나 보호회로가 손상되고, 화재가 일어날 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해 선로를 차단하는 기능을 보유하여야 한다.

마. 배터리 시스템에는 BMS가 장착되어 통신, 정보, 제어, 배터리셀 밸런싱 기능을 보유 하여야 한다.

(1) 통신기능

유무선 통신을 이용해 모니터링한 배터리의 정보를 전송하거나 제어할 수 있어야 한다.

(2) 배터리의 모든 정보, 충전과 방전 상태, 전압, 온도, 내부 압력, 입출력 상태 등을 감시할 수 있어야 한다.

(3) 분석기능

배터리 잔량, 시간, 총 에너지량, 사용 충전과 방전 이력 등을 계산하며, 충전과 방전을 제어할 수 있어야 한다.

(4) 기본 보호 및 배터리셀 밸런싱 기능

전지의 전압과 전류의 밸런싱을 담당하며, 전압을 일정하게 맞추고 한쪽 셀에 과도한 전류가 몰리지 않도록 전류를 제한하는 기능을 보유 하여야 한다.

바. 계약자가 공급하는 기자재는 관련 규격 조건을 만족하고 운전에 필요한 관련 부속품을 갖춘 완성품으로 설계, 제작하여야 한다.

사. 부품은 마모, 부식, 조정, 점검, 수리 등이 필요할 시 접근하기 쉽고 제거가 용이하도록 설계하여야 하고 정비 수단을 가지고 있어야 한다.

아. 배터리의 상태(SOC, SOH 특성)에 따라 계약자가 제시한 조건으로 충전, 방전되어야 하며, 이때 배터리의 상태 정보를 제공하여야 한다.

자. 계약자는 제시한 배터리 용량 및 효율 등의 성능을 유지하여야 하며, 발주자의 요청이 있을 경우 성능보증 기한까지 준공일로부터 1년 단위로 발주자의 입회하에 성능시험을 실시하여 이를 검증하여야 한다.

차. 계약자는 성능시험 결과가 계약자가 제시한 성능에 미달할 경우, 이를 성능시험 완료일 1개월 이내에 보완하여 재시험을 하여야 한다.

카. 배터리는 배터리의 상태를 감시하고 BMS와 정보교환, 자가진단 및 배터리 손상을 방지하기 위한 안전장치가 구성되어야 하며, 배터리 모듈 단위로 교체가 가능하여야 한다.

※ 모듈(Module): 다수의 셀이 직렬 또는 병렬로 연결된 셀 조합 단위

타. 배터리는 유선형으로 제작되어야 하며 배터리 교환에 편의성 제공을 위해 배터리 상부에 손잡이가 있어야 한다.

파. 계약자는 본 구매규격서와 일치하지 않는 규격서 및 절차서를 적용하거나 설계변경사항이 있을 경우 사전에 발주자의 승인을 받아야 한다.

3.2.2 시스템 규격

구 분	특성 및 규격
전압	1채널 DC 10~100V
전류	1채널 5A이상
출력	1채널 0.5kW이상
효율	90% 이상

3.2.3 시스템 성능

가. 배터리는 셀의 상태변화를 감지할 수 있는 센서가 구비되어 있어야 하며, BMS를 통해 관리되어져야 한다. 감시항목은 다음 항목을 반드시 포함하여야 하며, 필요시 아래항목 외의 감시항목을 제시할 수 있다.

(1) 충전, 방전전압(과전압, 저전압, 최대전압, 최소전압, 전압차)

(2) 온도 (고온, 저온, 온도차)

(3) 충전, 방전전류

(4) 전지충전상태(SOC) 및 전지수명(SOH) 계산

(5) 통신상태

(6) 고조파 왜곡(충, 방전)

(7) 기 타 (주파수, 보호기능 동작상태 등)

나. 각종 센서에 의해 배터리 내부 상태를 점검하여 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 고온, 통신에러 등 비정상 상태 및 사고로부터 배터리 시스템을 보호한다.

다. BMS는 아래의 경우 상위의 제어시스템으로 경보를 송출할 수 있는 통신기능 또는 접점을 제공하여야 한다.

(1) 불량 Cell 발생시

(2) 과충전 또는 과방전시

(3) 이상온도 발생시

(4) MCCB(또는 FUSE) 차단 시

(5) 통신 오류 시

라. BMS는 배터리 2개 1세트로 구성된 배터리전압 불균형 발생 시 각각의 배터리전압을 변동범위 이내로 맞추는 Cell Balancing 기능을 갖추어야 하며, Balancing 용량은 발생가능한 편차량을 보상할 수 있는 충분한 용량이어야 한다.

마. BMS는 외부 Noise에 오작동 되지 않는 구조로 설치되어야 하며, BMS내의 통신은 국제적으로 통용되는 프로토콜을 사용하여야 한다.

3.2.4 성능검증

가. 일반적인 안전 고려사항

(1) 절연 및 배선

배터리는 전기적 접촉면을 제외하고 전지의 양극 단자와 외부로 노출된 금속 표면 사이의 절연되어야 하며, 내부 배선 절연은 예상되는 전류, 전압 및 온도의 최댓값에 충분히 견뎌야 한다. 배선은 단자간에 충분한 공간거리 및 연면거리를 가져야 하고, 내부 배선의 기계적 완결성은 예측 가능한 오용 시험의 조건을 만족하여야 한다.

(2) 밴팅(Venting)

전지 케이스와 단전지(Cell)는 압력을 배출할 수 있는 구조를 가지거나 파열, 폭발, 자기 점화를 예방할 수 있는 값과 속도로 과도한 내부 압력을 배출시킬 수 있도록 제조되어야 한다. 외부 케이스 내에 단전지(Cell)를 지지하기 위해 별도의 캡슐(Encapsulation)을 사용한다면, 캡슐의 유형과 제조방법은 정상 작동 중 전지의 과열을 유발하거나 압력 배출을 저해하지 않도록 하여야 한다.

(3) 온도, 전압 및 전류 관리

배터리는 비정상적인 온도-상승 조건을 예방할 수 있게 설계하여야 하며, 배터리는 단전지(Cell) 제조자가 명시한 온도 및 전압, 전류 한계값 이내가 되도록 설계하여야 한다.

(4) 단자 접촉

단자의 크기와 모양은 예상되는 최대 전류를 흘릴 수 있도록 하여야 하며, 외부 단자 접촉면은 기계적 강도와 내부식설을 가진 전도성 물질로 만들어야 한다. 접촉 단자는 단락의 위험을 최소화할 수 있도록 배열해야 한다.

나. 인정 시험 항목

(1) 인정 시험은 ISO 12405-1에 따르며, 시험 순서는 성능시험, 신뢰성 시험, 남용시험으로 구분하여 진행한다.

(2) 표2에 명시한 항목을 실시하며, 배터리는 6개월 이상 된 것은 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

<표2. 인정시험 항목>

시험 항목		절차
성능시험	실온에서의 에너지 용량 측정	ISO 12405-1, 7.1항
	서로다른 온도 및 방전 속도에서의 에너지 및 용량 측정	ISO 12405-1, 7.2항
	전원 및 내부 특성 측정	ISO 12405-1, 7.3항
	무부하 SOC 손실 측정	ISO 12405-1, 7.4항
	보관시 SOC 손실 측정	ISO 12405-1, 7.5항
	저온에서의 전력 성능 측정	ISO 12405-1, 7.6항
	고온에서의 전력 성능 측정	ISO 12405-1, 7.7항
	에너지 효율 측정	ISO 12405-1, 7.8항
	배터리 수명 측정	ISO 12405-1, 7.9항
신뢰성 시험	습도·온도 시험	ISO 12405-1, 8.1항
	열 충격 시험	ISO 12405-1, 8.2항
	진동 시험	ISO 12405-1, 8.3항
	기계적 충격 시험	ISO 12405-1, 8.4항
오용 시험	단락 보호 시험	ISO 12405-1, 9.2항
	과충전 보호 시험	ISO 12405-1, 9.3항
	과방전 보호 시험	ISO 12405-1, 9.4항
젖자기 적합성 (EMC)	정전 방전 내성 시험	IEC 61000-4-2(2008)
	방사성 무선주파 전자기장내성시험	IEC 61000-4-3(2010)
	전기적 버스트 내성시험	IEC 61000-4-4(2012)
	서지 내성 시험	IEC 61000-4-5(2014)
	전압 순간 정전 및 내성시험	IEC 61000-4-11(2004)

(3) 인정 시험에서 평가 결과는 다음과 같다.(ISO 16750-1 준용)

Class A: 테스트 중 및 테스트 후에 모든 기능이 정상 동작

- Class B: 테스트 중에 정상 동작은 하지만 지정된 허용 오차를 초과하는 경우가 발생 하고, 테스트 완료 후 정상동작

Class C: 테스트 중에 하나 이상이 정상동작이 안되지만 테스트 완료 후에 다시 정상 동작

Class D: 테스트 중에 하나 이상이 정상 동작이 안되지만 간단한 조작을 통해 다시 정상 동작

Class E: 테스트 중과 후에 성장 동작이 안되는 경우

다. 성능시험

(1) 실온에서의 에너지 용량 측정

상온에서 정전류 방전을 통한 배터리의 용량 측정 한다. (시험은 ISO 12405-1 7.1항에 따른다.)

(2) 서로 다른 온도 및 방전 속도에서의 에너지 및 용량 실측정

본 시험은 40도, 0도, 영하 18도에서 정전류 방전 속도를 측정하는 것으로 정전류는 1C, 10C, MAX C (배터리 제조사에서 제시하는 최대 방전속도)로 시험하여 측정 한다. (시험은 ISO 12405-1 7.2항에 따른다.)

(3) 전원 및 내부 특성 측정 (시험은 ISO 12405-1 7.3항에 따른다.)

(4) 무부하 SOC 손실 측정

배터리를 일정기간 사용하지 않은 경우 배터리의 SOC 손실율을 측정 (시험은 ISO 12405-1 7.4항에 따른다.)

(5) 보관시 SOC 손실 측정

배터리를 장시간(30일) 보관 된 경우 배터리의 SOC 손실을 측정 (ISO 12405-1 7.5항에 따른다.)

(6) 저온에서의 전력 성능 측정 (ISO 12405-1 7.5항에 따른다.)

(7) 고온에서의 전력 성능 측정 (ISO 12405-1 7.5항에 따른다.)

(8) 에너지 효율 측정

차량의 에너지 소비에 대한 측정으로 차량의 최대 출력 단계와 순항 단계 등을 반복적으로 수행하여 측정한다. (ISO 12405-1 7.8항에 따른다.)

(9) 배터리 수명 측정

사용 시간 및 온도 등과 같은 배터리 수명 단축 요인 외에 실제 주행 조건에서의 배터리 수명을 측정 (ISO 12405-1 7.9항에 따른다.)

라. 신뢰성 시험

(1) 습도, 온도 시험

습도가 높은 환경에서 배터리 및 배터리 구성요소의 사용 상태를 시험한다. 온습도 시험 후 기능 상태는 ISO 16750-1에 명시된 등급 A이어야함. (ISO 12405-1 8.1항에 따른다)

(2) 열 충격 시험

극도로 높은 온도에서의 배터리 상태 및 성능을 시험한다. (ISO 12405-1 8.2항에 따른다.)

(3) 진동시험

사용 중 진동으로 인한 오작동 및 파손 상태를 시험한다. (ISO 12405-1 8.3항에 따른다)

(4) 기계적 충격시험

주행에서 발생하는 기계적 손상을 시험한다. (ISO 12405-5 8.4항에 따른다.)

마. 오용 시험

(1) 단락 보호

단락으로 인한 과전류 보호장치의 기능을 시험한다. (ISO 12405-1 9.2항에 따른다.)

(2) 과충전 보호시험

배터리 제조사가 제시한 조건 이상의 장시간, 고율 충전으로부터 배터리 과충전을 방지하는 기능시험 (ISO 12405-1 9.3항에 따른다.)

(3) 과방전 보호시험

배터리의 가혹방전 상태로 인해 발열, 가스누출, 발화, 폭발과 같은 현상을 방지하기 위하여 과방전 보호시험을 실시한다. (ISO 12405-1 9.4항에 따른다.)

(4) 자유낙하 시험

배터리의 자유 낙하로 인하여 발화 또는 폭발이 없어야 한다.

(KS C IEC 62133-2 : 2017 7.3.3항에 따른다.)

바. 전자기적합성(EMC) 시험

(1) 정전 방전 내성 시험  (인용 규격 IEC 61000-4-2(2008))

(2) 방사성 무선주파 전자기장 내성시험 (인용규격 IEC 61000-4-3 (2010))

(3) 전기적 버스트 내성시험  (인용규격 IEC 61000-4-4(2012))

(4) 서지 내성 시험  (인용규격 IEC 61000-4-5(2014))

(5) 전압 순간 정전 및 내성시험 (인용규격 IEC 61000-4-11(2004))

3.3 부대설비

3.3.1 적용범위

이 규격은 배터리교환형 충전기를 옥외 환경으로부터 보호하는데 적용한다.

3.3.2 사양

전기차 충전소 캐노피의 설치 모형은 기본골조, 차양시설 및 분전반을 일체형으로 한다. 단 분전반의 크기 및 설치여건 등에 따라 일체형이 어려운 설치장소가 있을 경우 발주자와 협의하여 한다.

가. 기본골조는 스테인레스판을 사용하되, 외벽은 1.2T EGI, 기둥은 2T아연도금강판을 열처리도장(APPCOLOR)하여 내구성이 강한 자재를 사용하여 제작하고, 충격과 부식에 강해야 한다.

나. 캐노피 디자인 및 세부제작방법은 계약상대자가 발주자의 설계·승인을 득한 후 제작하여야 한다.

다. 인체 및 물품에 닿는 부분은 예리한 돌출모서리가 없도록 제작한다.

라. 각 부위별 결합은 스테인레스 볼트로 견고하게 결합한다.

3.3.3 조립

가. 기초패드 공사가 완료되고, 충전기 및 분배전반 설치 후 캐노피를 설치한다.

(1) 캐노피는 도시 미관을 고려하여 디자인하고 최소 좌측 판낼 1개, 우측 판낼 1개 , 상판 1개 의 구성으로 되어 있으며, 캐노피 설치는 패드에 JIG를 대고 홀 타공 후 캐노피 위치 선정 후 앙카 볼트로 조립한 후 앙카 볼트에 보호캡을 씌운다.

(2) 설치 시 파손, 흠집 등이 나지 않도록 주의하여야 한다.

나. 현장 정리

(1) 제작, 설치 완료 후 해당 장소와 기자재 등의 청소를 완전히 하고 각종 전원 및 통신관련 선로를 여유 있게 배선하여 충전기 설치.운영, 이용에 지장이 없어야 하며, 전선단말기 등의 손상 및 절단 방지에 만전을 기하여 작업한다.

(2) 모든 작업 마감후 발생하는 폐기물은 지정해주는 장소에 폐기하거나, 자체적으로 폐기하여 시설물이나 주위의 환경에 이상이 없도록 하고, 미비사항은 완벽하게 시정 조치하여 준공검사를 마칠 수 있도록 사전에 만전을 기한다.

3.3.4 기타사항

캐노피는 제작 전 발주처의 승인을 받은 후 제작 설치하여야 한다

4.  운영 데이터 분석

4.1 일반사항

4.1.1 계약자는 운영 데이터 분석 및 실증 등 일체 역무에 대하여 발주자가 충분한 분석의 가능하도록 상세한 실증연구보고서를 제출하여야 하며, 계약 후 보고서의 목록과 일정을 제출하여야 한다.

4.1.2 수행기관이 제출한 제안서 및 본 물품 구매 및 설치규격서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 충실한 수행 및 목적 달성을 위하여 추가ㆍ보완이 필요한 사항이 있을 시에는 이를 성실히 이행하여야 한다.

4.1.3 수행기관은 본 과업을 수행함에 있어 최신 전문지식을 사용하고 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여야 한다.

4.1.4 과업을 수행함에 있어 발생되는 제반 문제에 관해서는 발주처와 협의하여야 하며, 양자간 이견이 있을 때에는 발주처의 의견을 우선적으로 반영하여야 한다.

4.1.5 과업수행 중에 발주처가 요구하는 내용은 과업에 추가로 반영 하여야 한다.

4.1.6 과업완료 예정일 10일 이전에 납품목록 및 예비성과품을 감독원에게 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 여기에서 지적되는 미비사항을 보완하여 성과품을 작성하여야 한다.

4.2  보안사항

4.2.1 수행기관은 보안대책을 수립하여 보안에 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 사항은 수행기관이 책임져야 한다.

4.2.2 과업과 관련한 모든 자료 및 성과품은 발주처의 승인없이 수행기관이 소유하거나 임의 복사, 외부 유출은 금지한다.

4.2.3 부득이한 사정으로 과업참여자를 교체할 때에는 발주처의 승인을 받아야 한다.

4.2.4 수행기관이 용역수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 제주특별자치도에 있으며 용역수행 완료 즉시 제주특별자치도에 납품하여야 하고 본 용역과 관련하여  취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설 하여서는 아니 된다.

4.2.5 수행기관은 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민․형사상 책임 및 그에 따른 유․무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 한다.

5. 설  치

5.1 계약자는 충전기 및 관련 부대설비들의 공급, 설치 및 현장시험을 수행하여야 한다. 또한, 현장설치, 시험 및 시운전을 수행할 수 있는 기술적인 자질이 있는 현장 대리인을 파견하여야 한다.

5.2	계약자는 계약자에 의해 설치되는 지지물, 매설물 및 모든 자재들이 설치되기 전에 설치에 적합한 상태인지를 확인하여야 한다. 만일, 계약자에 의해 행하여진 부실한 지지물위에 설치된 충전기 및 관련 부대설비 및 시설물에 대한 피해는 계약자가 보수해야 한다.

5.3	계약자는 충전기에 부속된 모든 부대설비들을 완전하게 설치하여야 한다.

5.4	계약자는 충전기 설치를 위해 일시적으로 필요한 기초볼트, 브라켓, 지지물에 대한 설계, 제작 및 설치를 할 수 있다. 이러한 설치를 위한 지지물들은 발주자의 승인을 득해야 한다. 설치작업이 완료되면 계약자는 설치를 위해 필요했던 기초볼트, 지지물, 브라켓 등을 제거 하고 원래의 상태로 정리해야 한다.

5.5	설치 작업 시 발생되는 결함에 대해서는 추가 발생 금액 없이 계약자에 의해 보수가 수행되어야 한다.

5.6	계약자는 조립 및 설치 절차서와 운전 보수 지침서를 제출 일정에 따라 제출하여야 하며, 운전 및 보수에 대한 교육을 실시해야 한다.

5.7	모든 조립 및 설치 작업은 발주자의 공정계획 및 현장 감독원의 지시에 따라 수행 되어야 한다.

5.8	계약자는 발주자에서 시행하는 품질실명제 시행기준에 의거 시공실명표 부착 및 준공표지판을 설치하여야 한다.

5.9	계약자는 시공 및 시운전 과정에서 기존 설비의 손상이 발생될 경우,  계약자의 비용으로 원상복구 하여야 한다.

6.  품질경영

6.1  일반사항

6.1.1 발주자는 본 기술규격서에 의거 구매하는 충전기 및 관련부대설비를 계약자의 품질보증계획 이행상태를 확인하기 위하여 감사, 감독, 검사 등을 실시할 수 있는 권한이 있다.

6.1.2 계약자는 업무수행에 앞서 발주자의 검토 및 승인을 받기 위해 품질매뉴얼, 검사 및 시험계획서와 절차서를 발주자에게 제출하여 검토 승인을 받아야 한다.

6.2  공장시험 및 검사

6.2.1 일반사항

시험 및 검사는 본 기술규격서에 기술된 전기사업법, 적용규격 및 표준에 따라 실시하여야 하며, 상기 요건에 해당되지 않을 경우에는 계약자 표준에 따라 시험 및 검사를 실시하거나, 공인시험기관의 시험을 실시한 경우에는 공인된 시험성적서로 갈음할 수 있다.

6.2.2 계약자는 검수시험 전에 각 설비의 인증서와 시험성적서, 각종 환경영향 평가와 품질 관리 문서 발주자에게 제출하여야 한다.

6.2.3  공장시험 및 검사 항목

가. 공장검수시험에 필요한 시험장비 및 기자재 및 제반 시험환경은 계약상대자가 제공하는 것을 원칙으로 한다.

나. 기기, 부품 및 재료의 시험 및 검사는 아래 항목에 대하여 관련규격 및 전기사업법에 따라 실시하여야 하며, 반드시 아래 항목으로 제한되지는 않는다.

1.  외관 및 치수 검사

2.  기능 및 성능시험

6.3  현장시험 및 검사

6.3.1  일반사항

계약자는 기기의 전반적인 성능이 기술규격서의 요건과 일치하는지 확인하기 위하여 현장설치후 충전기, 부속품 및 관련설비에 대하여 현장시험을 시행하여야 하며, 관련규격 및 표준, 전기사업법에서 요구되는 시험을 수행하여야 한다. 현장시험에는 공급한 모든 기자재에 대한 시운전(Commissioning)이 포함 된다.

6.3.2 현장시험 및 검사항목은 관련규격 및 전기사업법에 따라 실시하여야 하며, 반드시 아래 항목으로 제한되지는 않는다.

가. 외관 및 수량검사

나. 연결 및 배열검사

다. 단위 기능 시험

라. 통합 성능 시험

마. 제어 및 기능시험

바. 종합 시운전 시험 등

7.  운송, 취급 및 저장

7.1  운송준비

8.1.1  계약자는 공장조립 및 운송중에 해로운 이물질의 유입, 기계적 충격, 녹발생 및 주위환경에 의한 영향으로부터 기자재를 보호하여야 한다.

7.1.2  인양점을 화살표로 명확히 표시하고, 개방된 부분은 밀봉하여야 하며, 운송중에 이동이나 진동을 방지하도록 적당한 위치에 고정장치를 하여야 한다.

7.1.3  출하 전에 운송준비 절차서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

7.2  명판 및 꼬리표

7.2.1  모든 기자재는 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 명기한 내부식성 재질의 명판을 부착하여야 하며, 반드시 아래 항목으로 제한되지는 않는다.

1.  계약자 회사명, 기자재명

2.  기자재 인증번호

3.  기자재 일련번호

4.  중량, kg

5.  기자재 제원 및 기타자료

7.2.2  공급되는 모든 기자재에는 식별 꼬리표(Identification Tags)를 부착하여야 한다. 식별 꼬리표는 내부식성 재료를 사용하여 직경 30mm이상으로 제작하고, 표면에 흑색으로 식별 사항을 표시하여야 한다. 글자의 높이는 5mm이상이어야 한다.

7.2.3  모든 기자재는 계약자 도면에 나타나 있는 명칭과 동일하게 표시하여야 한다. 설치 기간에는 표기내용이 지워지지 않는 아마포(Linen) 꼬리표를 사용하여 식별할 수 있다.

7.2.4  극성표시는 잘 보이는 곳에 영구히 지워지지 않도록 표시하여야 한다.

7.3  운송 및 저장

7.3.1  계약자는 현장에서의 설치작업이 최소화되도록 운송 및 취급이 허용하는 최대 단위로 조립하여 납품하여야 한다.

7.3.2  계약자는 운송 및 현장 보관시 기자재의 보호를 위한 각종 장치를 제공하여야 한다. 기자재는 설치되기 전 옥외보관이 가능해야 한다.

7.3.3  계약자는 납품한 기자재의 품질저하를 막기 위해 기자재의 취급, 보관, 보존을 위한 지침서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다. 지침서에는 현장에서의 기자재 보관에 대한 각종 주의 및 점검 사항을 포함하여야 한다.

8.  도면 및 도서제출 요건

8.1 일반사항

8.1.1 계약자는 설계, 제작 및 설치 등 일체 역무에 대하여 발주자가 충분한 기술검토가 가능하도록 상세한 설계정보 및 자료를 제출하여야 하며, 계약 후 도면 및 도서제출 목록과 일정을 제출하여야 한다.

8.1.2 계약자는 "제출도서요건"에 등재된 제출 일정에 따라 도서와 도면을 제출하여야 한다. 제출도서요건은 본 기술규격서에 상세하게 기술되어 있다.

8.2  도서 및 도면

8.2.1  종합공정표

계약자는 계약후 30일 이내에 종합공정표를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다.  종합공정표에는 규정된 공정 내에 작업을 일괄 수행하는 계약자의 작업내역을 상세히 기술하여야 한다. 공정표에는 제작, 현장에서의 모든 기기부품의 인도 및 시험의 일정을 나타내야 한다.

8.2.2 부분별 세부공정표

1. 기자재 제작공정표는 기자재 설계, 규격서 작성, 자재발주, 제작공정, 시험, 현장 도착등이 표시된 BAR CHART식으로 작성한다.

2. 설치 및 시운전에 관한 공정표는 각각 작업별 소요시간, 작업의 선후관계, 주요 자재 공급시기 등을 나타내는 CRITICAL PATH가 표시되어야 하며, 주(WEEKLY)단위별로 BAR CHART 및 PERT/CPM식으로 작성한다.

3. 공사진행에 따라 주간 단위, 또는 월간 단위의 계획 및 실적에 대한 공정관리를 철저히 하여 공사 진행에 차질이 없어야 한다.

8.2.3 기자재 제작 관련 도서

계약자는 아래의 규격서를 작성, 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 기타 외주품목에 대해서는 별도로 제작자에 대한 하도급 승인을 받아야 하며, 반드시 아래 항목으로 제한되지는 않는다.

1. 충전기

2. 주변설비

3. 수․변전설비

4. 각종 Cable

5. 전력거래용 전력량계 및 변압기

6. 원격제어설비

7. 기타 부대설비 및 자재

8.2.4. 설치관련 도면 및 도서

8.2.4.1 일반사항

기계, 전기, 계장설비의 설치를 정확하게 시공할 수 있는 공사용 도면을 작성한다. 공사용으로 제출할 도서는 다음 사항을 아래와 같으며, 반드시 아래 항목으로 제한되지는 않는다.발주자와 협의하여 제출할 도서를 변경할 수 있다.

1. 주요 설비 기자재 및 부속설비 계통도

2. 주요 기자재 및 부속설비 배치도

3. 분배전반 및 전력변환설비 배치도

4. 토목, 건축, 기계, 전기(소방), 통신 설치도면, 지하매설물 도면

5. 토목, 건축, 기계, 전기(소방), 통신 설치시방서

6. 구조계산서, 배관, 밸브, 펌프, 보온 등의 배치도 및 상세도 도면

7. 전기계통의 단선결선도, 배선도

8. 조명, 전선, 전선관, 케이블모선, 케이블 트레이, 동결방지설비, 전식방지설비 등의 설계 계산서 및 도면

9. 기자재 조립설치, 케이블 접속도등 기자재 설치에 필요한 도면

10. 낙뢰방지 시설 상세도

11. 보호계전기 정정 및 설정치

12. 각종 운전제어값 및 계기의 설정치

13. 설치지점별 현장조사 보고서 및 인□허가에 필요한 도면

8.2.4.2 기기 기초도면

계약자가 공급하는 기기에 대해 운전시 동하중 및 진동에 충분히 견디어야 하며, 특히 침하되지 않는 구조로 설계하여야 한다.

8.2.4.3 설치 및 시공 지침서

계약자는 설비의 시공에 대한 설치 및 시공 절차서를 제출하여야 한다. 특수한 시공 및 설치 절차서는 품목의 선적과 동시에 현장에 제출되어야 한다.

8.2.5 성능시험 절차서

8.2.5.1  성능시험 계획서, 절차서 및 보고서

계약자는 시험에 앞서 성능시험 계획서, 절차서를 제출하고, 성능시험 후 보고서를 제출하여야 한다.

8.2.6 품질검사계획서/ 현장시험 및 검사계획서

계약자는 발주자가 입회시점 및 필수확인시점을 사전에 계획할 수 있도록 품질검사 계획서 현장 시험 및 검사계획서를 제출하여야 한다.

1. 검사 또는 시험대상항목

2. 제작순서

3. 작업절차에 따른 검사 또는 시험형태

4. 적용규격 및 표준의 세부 적용항목 번호

5. 입회시점 및 필수 확인시점

6. 제작자명

7. 검사 또는 시험장소

8. 검사자료 등

9. 검사 또는 시험 절차, 조건 및 측정방법

10. 적용규격 및 표준

11. 판정기준

8.2.7 품질검사보고서

계약자는 현장에 납품된 기자재에 대한 품질검사보고서를 제출하여야 한다.

8.2.8 품질보증계획서

계약자는 발주자 기술규격서 품질보증요건에 따른 품질보증계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

8.2.9 준공도서

계약자는 도서제출 일정에 따라 설비의 건설여건에 기초한 모든 변경사항을 반영한 아래의 지침서 및 도서를 제출하여야 한다.

8.2.11 운전/유지보수지침서(운전부도 포함)

지침서는 운전원리, 조작법, 고장수리, 조립 및 해체 지침서와 부품번호가 있는 부품 목록을 포함하여야 한다.

8.2.12 설비 설치에 소요된 모든 기자재 목록 및 수량정산서

8.2.10 준공도면

계약자는 설치 완료 후 60일이내에 건설 조건을 반영한 모든 준공도면과 도서를 제출하여야 한다.

8.2.11 폐기물 처리 및 환경보전

8.2.11.1 계약자는 공사 중 발생되는 사업장 폐기물 및 지정 폐기물을 제반 당해 법규 및 규정에 따라 처리할 수 있도록 분리하여 발주자가 지정하는 장소에 보관하여야 한다.

8.2.11.2 계약자는 사업장 폐기물 및 지정폐기물의 발생량이 최소화되도록 하여야 한다.

8.2.11.3 계약자는 대기오염, 수질오염, 소음, 진동, 악취 등으로 환경피해가 발생하지 않도록 관계법령에 의거 발생오염 물질의 종류와 예상량, 처리방법, 처리시행자 등이 포함된 환경오염방지계획을 수립하여 착공전까지 발주자에 제출한다.

8.2.11.4 계약자는 당 건설공사 현장의 환경오염방지 및 환경보전에 필요한 제반시설을 설치, 운영하여야 하며 관련법규를 준수한다.

8.2.12  대 안(Alternative)

계약자는 각종 기자재 설계시 기본 입찰자료와는 별도로 자신의 기술기준을 추가 제출할 수 있으며, 이 경우 “대안을 적용한 사유”, “기술적 설계와 제작요건”, 비용 및 기타 대안을 검토할 수 있는 참고자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

8.2.13  제출도서 목록

계약자는 아래 양식 A의 제출도서 목록에 따라 도서를 제출하여야 한다.

[양 식 A]

항목 번호	제출 도서명	비 고
1.	도면 및 도서 제출목록 및 일정
2.	사업수행계획서
3.	종합 공정표
4.	부분별 세부공정표
5.	기자재 제작 관련 도면 및 도서 - 규격 및 표준목록, 규격서, 인증서 - 기기 및 부품의 카타로그 - 외형도, 결선도, 조립도면 등 기가재 도면 - 기타사항
6.	설치관련 도면 및 도서 - 설치 현장조사 보고서, 인허가 관련 서류 - 시방서, 설계서 (전기용량계산서 등) - 단선도, 설치도면 등
7.	품질관련 도서 - 품질검사계획서 - 품질검사보고서 - 품질보증계획서 및 품질보증서
8.	시험관련 도서 - 현장시험 및 검사 절차서
9.	운전 유지보수 - 운전조작 설명서 - 운전 및 정비지침서 - 예비품 목록 및 특수공구 목록
10.	분기 및 월간 진도보고서
11.	준공도면