『′19년 전기자동차 완속충전기 설치지원 사업』

공용 완속충전기 설치완료 점검 용역 (과업설명서)

2019. 4. 8.

목  차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 과업목적	1

2. 사업대상	1

3. 과업기간	1

4. 과업의 범위	1

5. 일반사항	1

Ⅱ. 과업내용	4

1. 기본원칙	4

2. 과업의 세부내용	4

Ⅲ. 과업의 수행	6

1. 일반사항	6

2. 기술진 구성 등	6

3. 현장조사 준수사항 등	7

4. 과업수행계획서 제출	7

5. 과업변경 및 조정	8

6. 보고 및 협의	7

7. 보안사항	9

8. 보고서 작성	7

9. 대가의 지급 및 정산	10

Ⅳ. 도서제출	11

1. 성과품	11

[붙임]	12

설치완료 점검 보고서	12

사진대지	14

Ⅰ		사업개요

1. 과업목적

환경부의 “전기자동차 및 충전인프라 보급사업”과 관련하여 전기자동차 충전인프라 설치 보조금으로 설치된 공용 완속충전기에 대한 점검을 실시하기 위함

2. 사업대상 : 전국 1,900개소

※ 사업대상 및 장소는 설치사업 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

3. 과업기간 : 계약 체결일∼′19.12.31

4. 과업의 범위

공용 완속충전기에 대한 시설물 점검 (설치 완료 후 1주일 내)

□ 충전시설 안전점검(접지‧절연저항 검사 등)

□ 충전시설 설치 위치 및 현황 확인(GPS 좌표 측정 등)

□ 환경부 전기차 충전소 홈페이지(www.ev.or.kr)와의 위치 및 상태정보 연동 확인 등

□ 충전시설의 설치‧운영 장소에 대한 적정성 조사

□ 전기자동차 보급 및 충전인프라 보조금 업무처리지침 준수여부

□ 전기차 충전인프라 설치‧운영지침 준수여부

과업설명서에 명시된 업무와 기타 발주처에서 요구하는 각종 부대업무

5. 일반사항

용역수행방법

□ “발주자”가 자체 수행하는 연구분야와 본 용역과 연관되는 부분에 대해서는 “발주자”의 요구에 따라 검토 및 협조하여야 한다.

□ 관련 협의는□계약상대자□가 방문협의를 하여야 하며 필요시 회의개최를 통해 사업추진에 지장을 주지 않도록 한다.

□ “발주자”는 “계약상대자”가 아래와 항목 중 어느 한가지의 사유로 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 계약을 해제 또는 해지 할 수가 있다.

- 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

- “발주자”의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

- 과업설명서 지시사항 불이행 등 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

□ 본 과업은 공동수급(공동이행)으로 수행은 가능하나, 하도급으로 수행할 수 없다.

감독 및 보고

□ 본 과업은 발주자가 지명하는 감독자의 지시, 감독 하에 수행하여야 한다.

□ 계약체결 후 5일 이내에 계약상대자는 착수계와 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

- 착수 서류는 아래의 서류를 포함하여야 한다.

⦁ 착수계

⦁ 책임임기술자 선임계

⦁ 참여 기술자 명단 및 증빙서류 (재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본)

⦁ 예정공정표 및 분야별 참여기술자 투입계획

⦁ 계약서 사본 및 산출내역서

⦁ 인감증명 및 사용인감계

⦁ 보안대책 및 보안각서

⦁ 기타 계약담당자 및 감독관이 지정하는 사항

- 과업수행계획서는 아래의 사항을 포함하여야 한다.

⦁ 과업수행 방향과 방법

⦁ 세부과업 수행예정 공정표

⦁ 참여기술자 조직 및 이력, 경력사항

⦁ 기타 감독관이 지정하는 사항

과업기간의 변경

□ 과업의 수행은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 “발주자”의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

- 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

- “발주자”의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

- 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

- 과업수행 중 돌발 상황이 발생하거나, 조사에 상당한 지장을 초래하는 경우

Ⅱ		과업내용

1. 기본원칙

점검계획은 착수보고서에 수록되어야 하며 발주처의 승인을 득하여 시행하여야 한다.

모든 점검은 전기관련 전문 인력을 투입하여야 하며, 과업수행은 충전기 설치수량이 많은 장소 및 전기사용 계약 용량이 큰 장소를 우선으로 조사하여야 한다.

점검 기한은 충전기 설치 완료 후 1주일 이내 실시하는 것을 원칙으로 한다.

기타 명시되지 않은 사항에 대해서는 관련규정을 우선하여 적용하되, 필요시 ‘발주자’와 ‘계약상대자’간 상호 협의하여 조정 또는 변경할 수 있다.

2. 과업의 세부내용

진행사항 보고

□ 착수보고 : 계약일로부터 5일 이내(사업내용 및 추진계획 보고 등)

□ 완료보고 : 과업 종료 전

□ 추가보고 : 발주자가 필요로 하는 경우 횟수에 상관없이 방문보고

전기자동차 충전인프라 국고보조금 적정 집행 여부

□ 충전기 설치소요 전기공사 및 설비 소요비용과 필수 부대시설 설치비용 상세 지출내역 및 보조금 집행대상 제외 시설 설치 여부 검토

전기차 충전인프라 설치·운영지침 준수 여부

□ (충전기 구매 기준) 충전기 KS규격 또는 단체표준규격 인증 제품

□ (위치선정 적정성) 충전인프라의 공공성 확보 여부, 이용특성을 고려한 사용 편의성 및 충전시설 인지 및 주차․출입․유지관리 등의 확보 여부

□ (공용 충전기 위치정보 및 상태 연동 확인) 공용 충전기와 환경부 전기차 충전소 홈페이지(www.ev.or.kr)와의 위치정보 및 상태정보 연동 및 정확성 확인

□ (완전개방 공용충전기) 누구나 출입하여 사용할 수 있는 장소에 설치여부 확인

□ (결제/통신시스템) 이용자가 사용한 전력량(또는 사용시간 등)에 대하여 요금을 부과하고 정산할 수 있는 기능 적용 여부

□ (설치상태) 설치된 충전기 전체용량에 맞는 계약전력 신청 여부, 충전기 평행 설치 여부, 제작업체에서 권고하는 설치기준 준수

□ (접지, 사용 전 점검 등 안정성) 이용자 보호시설, 침수지역 설치 여부, 과전류차단기 및 접지공사 등 전기안전시설 설치 여부

전기차 충전기 정상작동 유무

항목	내용
누전차단기	이물질, 누수, 결선상태, 정상동작 여부
사용자인식	사용자 카드 인식 여부, 결선상태 확인
잠금장치	보호잠금장치 정상동작 여부
정상충전	카드 또는 터치스크린 정상 동작, 충전 여부
발열, 변형	충전기 커넥터 소켓 발열상태, 변형여부, 결합상태 확인

안전점검 및 조사결과 제출

□ 안전점검 결과 제출 및 개선사항 발생 시 보고

□ 현장조사에 따른 문제점 정리

□ 본 과업관련 종합의견 작성

Ⅲ		과업의 수행

1. 일반사항

과업수행자의 귀책사유로 인하여 용역의 계속 수행이 불가능하거나, 필요한 경우 협회는 용역 중지를 요청할 수 있다.

본 과업의 수행을 위한 현장조사 등 과업수행 과정에서 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 사고(인명, 재산포함)발생시 즉시 협회에 보고하고 안전사고에 대한 모든 피해의 책임은 과업수행자가 진다.

과업수행자는 과업성과상의 하자 및 용역 수행 상 관리소홀 등의 귀책사유로 인하여 공단에게 손실을 초래케 하였을 경우에는 이에 대한 민 ․ 형사상의 책임을 진다.

과업수행 중 미비사항 또는 의문사항 발생하거나, 과업 범위와 수행 내용에 이견이 있을 경우 상호 협의하여 결정한다.

2. 기술진 구성 등

과업수행자는 용역수행에 적절한 기술 및 능력을 보유한 자로 하여금 본 용역을 수행토록 하여야 한다.

과업수행자의 직원이 본 용역과 관련된 당해 업무를 수행함에 있어 품행이 나쁘거나 태만 또는 수행능력이 부족하다고 협회가 판정하여 그의 배제를 요구할 때에는 과업수행자는 지체 없이 당해 직원의 배제나 교체조치를 취하여야 하며 이로 인하여 계약의무 수행이 지연되도록 하여서는 아니 된다.

과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 과업수행자가 협회에게 제출한 과업수행 참여자에 변동이 있을 경우 추가 또는 변경된 참여구성원이 포함된 수행조직표 등을 사전에 공단에 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

본 과업수행에 참여하는 기술진은 관련분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하며, 구성원에 변동이 있을 경우 사전에 협회에 보고하여 결정된 지침에 따라 조치를 취하여야 한다.

3. 현장조사 준수사항 등

도로변 작업으로 인해 차량 통행을 제한하거나 유도할 필요가 있을 경우에는 제반 규정을 준수하여 안전사고 예방에 만전을 기하도록 해야 한다.

조사 시에는 사전 안전점검 및 안전장구를 착용한 후에 조사업무를 진행토록 한다.

조사 후에는 필히 주변정리를 하도록 하며, 모든 현장은 원래대로 위치시켜 보행자나 차량통행에 지장을 주지 않도록 해야 한다.

4. 과업수행계획서 제출

계약자는 계약체결 후 관련 규정에 따라 과업을 착수해야 하며, 착수계, 과업수행계획서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출한 후 과업에 착수하여야 한다.

과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 과업개요, 업체 일반현황, 용역수행조직 및 기술인력 이력사항, 과업추진계획서 및 예정공정표, 사고 및 문제 발생 시에는 대응체계 및 절차 등이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 공단의 승인을 받아야 한다.

현장조사보고서의 제출서류 양식은 과업수행계획서 제출 시 협회의 승인을 받아야 한다.

5. 과업변경 및 조정

본 과업 수행 시 용어 해석 등에 대한 이견이 있는 경우는 상호 협의하여 정한다.

과업수행자가 제출한 과업추진 공정이나 과업수행 내용은 상호 협의하여 협회의 필요에 따라 조절할 수 있다.

과업수행 중 현장여건 및 사업추진 현황에 따라 공용 완속충전기 점검대상 수량 일부를 비공용 완속충전기로 변경할 수 있으며,  점검한 수량에 따라 준공 시 정산한다.

계약서에 명기하지 아니한 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 경미한 부분에 대하여서는 공단과 과업수행자가 협의하여 처리한다.

과업의 추진에 필요한 행정상 절차와 인․허가를 득한 후에 과업을 수행해야 한다.

6. 보고 및 협의

과업수행자는 과업수행 계획에 의한 예정공정표를 기준으로 과업을 진행해야 하며, 공단의 요청에 의하여 직접보고가 필요할 때는 협회에 방문하여 작업의 진행상황 및 문제점 등을 직접보고 하여야 한다.

과업수행자는 과업수행 중 계획에 대하여 수시로 협회와 협의하여야 한다.

본 과업수행에 원활을 기하기 위하여 과업수행자는 공단과 충분한 협의를 거쳐 수행하여야 하며, 과업수행중 문제점이 발생할 시는 공단과 사전협의 및 승인을 득하여 수행하여야 한다.

7. 보안사항

과업수행자는 과업수행에 필요한 제반 보안절차를 필하여 보안대책을 수립하고, 계약체결 후 7일 이내에 계약기관의 대표 및 과업참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

과업수행자는 보안관계 규정이 정하는 바에 따라 보안과 비밀유지에 관련되는 제반사항을 이행하여야 한다.

본 과업의 모든 성과품은 과업수행자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 이를 위반 시 민․형사상에 대한 일체의 책임을 진다.

협회가 제공한 자료에 대해 보안 관리의 책임을 져야하며, 분실이나 파손의 경우, 해당 자료를 원상태로 변상하여야 한다.

과업수행 참여자가 교체될 시에는 인계인수를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야 한다.

본 과업수행 중 수집 또는 발생되는 자료 및 성과품의 타 용도 사용을 금한다.

기타 본 과업 내용에 명시되지 않은 사항은 감독관과 사전협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 한다.

8. 보고서 작성

과업수행자는 현장조사 완료 후 조사결과자료 및 보고서 등을 협회에 제출하여야 한다.

최종보고서는 용역완료 10일 전까지 작성하여 협회 감독관의 검토를 받은 후 완성하여 제출한다.

본 용역이 완료된 후 제출되는 모든 성과품은 성과자료의 유지관리 및 보관이 용이하게 하기 위해 전산자료 형태로 제출하여야 하고, 모든 조사 성과품에는 조사 현황사진이 포함되어야 한다.

9. 대가의 지급 및 정산

과업수행자는 본 과업의 착수 시 제출된 내역서로 안전진단 및 현장조사 과업수행 완료 수량으로 지급하며, 과업수행 중 발주자로부터 현장조사 수량 감소 시 해당 수량만큼 감액한다.

계약기간 종료일까지 준공검사원, 준공내역서, 준공대가 청구서, 준공금 정산서 및 정산관련 서류 등이 포함된 준공계를 제출하여야 한다.

Ⅳ		도서제출

1. 성과품

설치완료 점검 보고서 3부

전기설비 안전점검 보고서 3부(자체 서식)

사진대지 3부

기타 관련자료 및 감독관이 요구하는 사항

본 용역관련 성과품 전산자료(USB메모리 등) : 2식

※ 과업완료시 제출도서의 수량은 공단의 요구에 따라 조정할 수 있다.

붙임

1. 신청자 정보
장소(기관명)		연락처
주소
설치장소 유형	□공동주택 □업무시설 □관공서 □상업시설 □기타( )
주차면수		차량구매 ( ) 대	차량등록증 확인 □
2. 관리기관
관리자		연락처
3. 충전기 종류
개방시간	(24시간, 영업시간은 표시00:00~00:00)	충전요금	원/kWh
구분	□ 부분개방 □ 완전개방	충전기 대수 ( )대
모델명		□스탠드 □벽부형	기타	(다채널충전기-2ch, 과금형 콘센트 등)
4. 충전기 설치금액
충전기 금액		공사금액
한전불입금		기타
합계		보조금 신청금액
5. 타사업자 운영여부
□ 급속( 기) □ 완속( 기) □ 기타( 기)	운영기관
6. 충전기 설치점검
- 설치현장 설명 : 공사거리( )m, 충전기 설치위치 등
- 위치 및 상태정보 확인 : GPS 좌표( ), 환경부 전기차 충전소(www.ev.or.kr) 연동 확인
- 전용계량기 설치여부		- 계약전력 점검	사용용량점검, 모자분리
- 접지저항(규정값:100Ω이하)	Ω	- 절연저항(규정값:0.2MΩ이상)	Ω
- 전기설비기술기준 및 관련지침 준수여부

설치완료 점검 보고서

6. 충전기 설치점검(계속)
충전기 공동사용		- 공동사용을 위하여 충전소 위치가 눈에 잘 띄는지?
		- 해당장소에 관리인원 상주여부 및 근무시간
		- 전기차 충전을 위한 주차가 용이한가?(커넥터 연결, 주차 시 방해여부)
		- 충전기 주변에 위험요소가 없는지?(침수위험, 분진‧가스 위험물적치장소 등)
		- 사용방법, 비상 연락처 등 안내사항 부착 및 표시여부
		- 현장 정리정돈 상태
시공상태		- 준공도면, 내역서 등 확인
		- 충전소 육안점검(도색, 피복, 커넥터 파손여부 등)
		- 기초패드 균열이나 이상 유무
		- 스토퍼, 볼라드 등 고정상태가 안정적으로 되어 있는지? (앙카 설치, 볼트/너트 조임, 설치 시 이격 거리 등)
		- 주차경계 라인 도색 및 글자상태
충전기 작동상태		- 터치스크린에 따라 순서대로 정상충전이 되는지?
		- 비상정지버튼 작동여부
		- 충전기 정상종료
		- 통신 및 과금 시스템 작동여부
		- 카드인식
전기설비		- 분전반 설치위치(점검/통행/검침에 지장 없는지)
		- 차단기 정상작동
7. 종합의견 및 기타사항
8. 조사자
	소속			연락처
	성명		(서명)	조사일	2019년 월 일

구분	건물전경	구분	주차구역
구분	충전기 전경	구분	전력계통 시공 1
구분	전력계통 시공 2	구분	충전기 기초, 스토퍼, 볼라드

사진대지

구분	분전함(전기실)	구분	충전시험
구분	접지저항	구분	절연저항
구분	충전기 주변상태(1)	구분	충전기 주변상태(2)

* 충전기 설치 현장 확인을 위해 필요시 추가 사진 첨부할 것